## Hlavička + návod
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum místního šetření:
Datum zpracování opatření:
Návod k použití
Tento soubor je přílohou ke " Zjednodušené metodice na zpracování posouzení rizik malých systémů zásobování pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví" (SZÚ, Praha 2018).
© Asociace pro vodu ČR (CzWA) + Státní zdravotní ústav, 2018
Listy 1-8 slouží k vytisknutí a použití při místním šetření. Vyplněním hlavičky na tomto listu výše se automaticky doplní do listů 1-8.
Nebezpečné události, které nejsou předdefinové, doplňujte na konec záznamového archu. každému přidělte vlastní číslo pokračováním číslování.
Listy 1 (2) - 8 (2) slouží k definování opatření a tisku výstupu. Hlavička zůstává stejná, pouze se aktualizují zpracovatelé a doplní aktuální datum zpracování opatření.
Pokud zaškrtnete nebezpečnou událost jako identifikovanou (použijte malé písmeno "x"), můžete pak použitím filtru ve sloupci D zobrazit jen Vámi identifikované nebezpečné události. Listy jsou připraveny k tisku nebo exportu v rozložení na šířku.
Pozor!
Uvedená opatření jsou návrhy a vzorová řešení. Pro Vaše nebezpečné události musíte definovat vhodná opatření ke snížení nebo odstranění rizika podle místních podmínek. Čili vyberete příslušná nápravná a kontrolní (monitorovací) opatření, specifikujete je, stanovíte četnost kontrol apod.

## Vybraná nebezpečí
|  | Nebezpečná událost | Nebezpečí | Nápravná opatření |  |  |  | Monitoring | Poznámky
|  |  |  | provozní (organizační) |  | technická
1 | Zdroj vody, jímání |  |  |  | zodpovídá |  | zodpovídá
1.1a |  | voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu v důsledku přirozené geochemie podloží | CH kontaminace pitné vody | viz úprava vody (3.1, 3.2)
1.1b |  | voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu důsledkem činností v okolí zdroje | CH kontaminace pitné vody | pravidelná kontrola činností v okolí zdroje, snaha o eliminaci zdroje znečištění |  | dostatečně účinná a fungující technologie úpravy vody |  | kontrola kvality surové vody (případně ve vyšší četnosti, pokud výrazně kolísá), on-line sledování vhodných chem. ukazatelů na ÚV podle doporučení dodavatele technologie úpravy
1.2a |  | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody | posouzení charakteru znečištění - zdroj znečištění lze odstranit a předcházet dalšímu znečištění |  | odstranění zdroje znečištění, pokud je technicky možné |  | pravidelná kontrola činností v okolí zdroje, kontrola kvality surové vody (v případě potřeby ve zvýšené četnosti nebo on-line sledování vybraného ukazatele, např. zákalu) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
1.2b |  | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody | posouzení charakteru znečištění - zdroj znečištění nelze odstranit |  | správně prováděná a účinná dezinfekce (v souladu s přílohou III. Úprava vody – dezinfekce. Rozhodovací schéma), včetně případné předúpravy, je-li potřeba (např. kvůli zákalu, železu, organickým látkám) |  | průběžná kontrola funkce dezinfekčního zařízení, optimálně on-line (obsah dezinfekčního přípravku ve vodě, hodnota zákalu, sledování výkonu UV zářiče apod.) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
1.3 |  | nebezpečí průniku povrchové vody nebo drobných živočichů do vrtu/studny v důsledku jeho špatného technického stavu | MB kontaminace pitné vody | pravidelná kontrola objektu |  | instalace bezpečných poklopů, obnova technického stavu objektu |  | kontrola kvality surové vody (před dezinfekcí), on-line sledování zákalu,
1.4 |  | nedostatek surové vody důsledkem: a) snížení hladiny podz. vody; b) degradace jímacího objektu/systému; c) havárie - špatný stav systému/čerpání/vystrojení | dopad na kvantitu a dodávku, případně i kvalitu vody (zhoršená kvalita vody související se sníženou hladinou podzemní vody) | zajištění náhradního zásobování - dovoz vody cisternou, využití záložního zdroje, omezení používání vody (zalévání, bazény apod.) |  | a) vybudování záložního zdroje, možnost napojení na jiný zdroj/vodovod, b + c) oprava jímacího objektu vč. čerpacího systému a vystrojení vrtu |  | sledování množství a kvality vody ve zdroji
1.5 |  | výpadek el. energie (čerpání) | dopad na kvantitu a dodávku vody | zajištění náhradního zásobování - dovoz vody cisternou |  | instalace on-line sledování množství vody či funkčnosti čerpadel, záložní zdroj el. energie |  | on-line sledování čerpání/množství vody
1.6 |  | nedostatečné zabezpečení zdroje (zakrytí, uzamčení) proti vniknutí nepovolaných osob/sabotáži | kontaminace, omezení či znemožnění dodávky vody - dopad na kvalitu i kvantitu vody | pravidelná kontrola objektu pověřeným pracovníkem |  | zabezpečení zdroje - instalace bezpečných poklopů, uzamčení, elektronické zabezpečení vstupu (alarmová hlášení) |  | pravidelná (min. 1x týdně) kontrola objektu, vč. dokumentace o kontrole, pokud chybí alarm systém
1.7 |  | chybějící pravidelná vizuální kontrola objektu - nedostatek informací o aktuálním stavu objektu | možný dopad na kvalitu a kvantitu (dodávku) vody | pravidelná kontrola objektu pověřeným pracovníkem |  |  |  | pravidelná kontrola objektu (min. 1x týdně), vč. dokumentace o kontrole
2018-08-01 |  | jiné místní nebezpečí ?
2 | Ochranná pásma, okolí zdroje
2.1 |  | Nedostatečná ochrana (oplocení) bezprostředního okolí zdroje (obvykle 1. OP), umožňující vniknutí zvířat a nepovolaných osob - poškození vodního zdroje | možný dopad na kvalitu a kvantitu vody | zavedení pravidelných kontrol stavu ochrany vodního zdroje |  | zlepšení ochrany zdroje, zřízení ochrany, např. oplocení či oprava stávajícího; zlepšení značení; zřízení kamerového případně výstražného systému |  | pravidelná a dokumentovaná kontrola okolí zdroje, vzdálená kontrola (kamerový nebo zabezpečovací systém)
2.2 |  | nevhodné činnosti v blízkosti zdroje popř. v OP, zejména zemědělská či lesnická činnost (hnojiště, aplikace pesticidních látek, těžba dřeva atd.) - kontaminace zdroje vody | CH nebo MB kontaminace pitné vody | zhodnocení vlivu nevhodné činnosti na kvalitu zdroje (výsledky rozborů, vers. hydrogeologický posudek), zhodnocení možností řešení (např. vlastnictví pozemků v okolí), případně zvážení možnosti vyhlášení ochranného pásma VZ (pokud není), revize opatření ve stávajícím vyhlášení OP; revize hranic OP |  | zrušení nebo omezení těchto zdrojů kontaminace, přepojení na bezpečnější zdroj; nebo pokud nelze jinak - doplnění vhodné technologie úpravy vody |  | kontrola, případně zvýšená kontrola ukazatelů, které byly vyhodnoceny jako významné v souvislosti s touto událostí
2.3 |  | záplavy nebo přívalové deště v jímací oblasti - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody | krátkodobé odstavení zdroje, zajištění náhradního zdroje; zhodnocení možnosti ochrany zdroje a jeho okolí před povodněmi a přívalovými dešti |  | lepší zabezpečení zdroje (např. zvýšení zhlaví vrtu/studny), on-line kontrola kvality surové vody, zajištění náhradního zdroje surové vody; zajištění vhodné akumulace pitné vody (výstavba vodojemu) pro překlenutí rizikového období |  | systém včasné kontroly této nebezpečné události - např. on-line sledování srážek v okolí zdroje, kontrola kvality vody po srážkové události
2.4 |  | septik, žumpa, kanalizace, ČOV v okruhu do 100 m - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody | kontrola vyvážení/stavu/řádného provozování rizikových objektů |  | zajištění zrušení (omezení, zabezpečení) těchto zdrojů kontaminace podle místních podmínek; pokud není možné zdroj znečištění odstranit - zavedení /zvýšení desinfekce vody dle přílohy III. Úprava vody – dezinfekce |  | kontrola - viz provozní opatření, případně zvýšená četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů
2.5 |  | skládka, průmyslová výroba či skladování nebezpečných látek v okruhu 300 m - kontaminace zdroje vody | CH kontaminace pitné vody | kontrola nakládání s nebezpečnými látkami, revize vyhlášeného OP |  | zajištění zrušení (omezení, zabezpečení) těchto zdrojů kontaminace podle místních podmínek |  | kontrola - viz provozní opatření, případně zvýšená četnost kontroly příslušných chemických ukazatelů podle druhu skládky/výroby
2018-06-02 |  | jiné místní nebezpečí ?
3 | Úprava vody včetně dezinfekce
3.1 |  | žádná technologie úpravy s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | určení mírnějšího hygienického limitu ze strany KHS na omezenou dobu (není-li možnost přepojení na jiný zdroj/vodovod), odborná konzultace s expertní osobou/organizací | odpovědná osoba provozovatele/vlastník | 1. zpracování projektové dokumentace a investičního záměru úpravy vody. 2. vlastní realizace komplexní stavby ÚV či instalace technologie úpravy vody nebo její části | vlastník/provozovatel | monitoring kvality vody podle rozhodnutí KHS popř. podle doporučení expertní osoby/subjektu nebo provozního řádu ÚV | Zpracování projektové dokumentace musí předcházet odborná rešerše dostupných výsledků rozborů kvality surové vody a technických údajů o vodovodu (např. vydatnost zdroje, počet zásobovaných obyvatel, spotřeba vody, aj.), případně další monitoring kvality surové vody s cílem navrhnout technicky a provozně optimální řešení
3.2 |  | nedostatečná nebo nevhodná technologie s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | odborné posouzení (audit) technologie úpravy vody, příslušná úprava/doplnění technologického procesu | odpovědná osoba provozovatele/vlastník | investiční/technologická opatření podle výsledku auditu | vlastník/provozovatel | monitoring kvality vody podle rozhodnutí KHS popř. podle doporučení expertní osoby/subjektu nebo provozního řádu ÚV
3.3 |  | špatně fungující úprava vody projevující se kolísáním nebo nevyhovující kvalitou upravené vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | kvalifikovaný zásah technologa/externího odborníka k odstranění příčiny nebezpečí (špatné funkce) | odpovědná osoba provozovatele | oprava, obnova nebo doplnění technologie, pokud se nepodaří vyřešit problém optimalizací technologie | vlastník/provozovatel | kontrola kvality vody v problematických ukazatelích; dostatečné sledování účinnosti provedených opatření (zpravidla 12 měsíců), vyhodnocení/ přehodnocení nastaveného programu kontroly
3.4 |  | neexistence či neznalost provozního řádu ÚV, nerespektování pokynů provozního řádu/provozního předpisu ze strany obsluhy ÚV | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | vypracování či aktualizace provozního řádu ÚV s maximálním respektováním konkrétních (technologických) podmínek a specifiky provozu ÚV; prokazatelné seznámení obsluhy ÚV se zněním provozního řádu a pokyny výrobců technologického zařízení | odpovědná osoba provozovatele |  |  | periodické prověřování znalostí či školení obsluhy ze zásad správné provozní praxe a z hygienického minima
3.5 |  | nedostatečná provozní kontrola (např. odběr provozních vzorků) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | kontrola provozu a kvality vody podle ustanovení provozního řádu ÚV a pokynů technologa | odpovědná osoba provozovatele | instalace zařízení pro vzdálený monitoring stavu technologie, případně kvality vody | vlastník/provozovatel | kontrola kvality vody v problematických ukazatelích; dostatečné sledování účinnosti provedených opatření (zpravidla 12 měsíců), vyhodnocení/ přehodnocení nastaveného programu kontroly
2018-06-03 |  | nedostatečně prováděná dezinfekce (vzhledem ke kvalitě surové vody) nebo žádná dezinfekce, i když to kvalita surové vody vyžaduje | MB kontaminace pitné vody | posouzení charakteru znečištění surové vody; upravení způsobu desinfekce v souladu s přílohou III. Úprava vody – dezinfekce |  | správně prováděná a účinná dezinfekce (viz příloha III. Úprava vody dezinfekce, včetně případné předúpravy, je-li potřeba (např. kvůli zákalu, železu, organickým látkám) |  | průběžná kontrola funkce dezinfekčního zařízení, optimálně on-line (obsah dezinfekčního přípravku ve vodě, hodnota zákalu, sledování výkonu UV zářiče apod.) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
2018-07-03 |  | jiné místní nebezpečí ?
4 | Vedení vody do objektu (nebo vodojemu), včetně případné čerpací stanice
samostatně se posoudí v oprávněném případě, jinak se zahrne do distribuční sítě
5 | Vnitřní vodovod - rozvod vody v objektu nebo areálu (u objektů zásobovaných z komerčních a veřejných studní)
5.1 |  | absence údržby vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | proplach, desinfekce, kontrola klíčových armatur (uzávěry, redukční ventily) |  | výměna klíčových armatur |  | cílená kontrola kvality vody v koncovém bodě, zejména MB parametrů
5.2 |  | dlouhé vnitřní rozvody, stagnace vody v celém nebo části vodovodu, nestejnoměrné využití částí vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | místní proplach |  | zrušení slepých a nevyužívaných částí, výměna rozvodů, lepší uspořádání rozvodů |  | cílená kontrola kvality vody v koncovém bodě, zejména MB parametrů
5.3 |  | propojení rozvodů užitkové a pitné vody nebo různých zdrojů vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  |  | fyzické přerušení propoje, následná desinfekce a proplach, barevné odlišení rozvodů různých zdrojů vody |  | kontrola kvality vody v koncovém bodě po proplachu a následná četnější kontrola kvality do ustálení kvality vody (min 3 následné odběry)
5.4 |  | spotřebiče napojené na rozvod vody nemají ventil zabraňující zpětnému toku nebo je nefunkční | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | pravidelná kontrola funkčnosti ventilů |  | výměna ventilu, následná desinfekce a proplach |  | pravidelná kontrola ventilů, kontrola kvality po provedeném opatření do ustálení kvality vody (min 3 následné odběry)
2018-05-05 |  | jiné místní nebezpečí ?
6 | Vodojem
6.1 |  | vodojem je ve špatném stavebně-technickém stavu (zatékání, přístup drobných živočichů, koroze kovových prvků) nebo neuklízen | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | pravidelné odkalování, pravidelné čištění komor akumulace (1x ročně), udržování pořádku a čistoty - pravidelná kontrola |  | posouzení a provedení stavebních úprav a celkové sanace akumulačních nádrží tak, aby byla zabezpečena její těsnost (zabránění kontaminace), obnovení hydroizolace, obsypy nádrží atd. |  | kontrola stavebního a technického stavu objektu min. 1x ročně, vizuální posouzení kvality vody minimálně 1-2x týdně podle velikosti a problémovosti zdroje
6.2 |  | nedostatečná obslužnost objektu (nemožnost odstavení, čištění, odkalení VDJ) | MB kontaminace pitné vody |  |  | na základě projektu nebo odborného posouzení provést potřebné stavební a technické úpravy
6.3 |  | špatné nebo chybějící zabezpečení objektu proti vniknutí nepovolané osoby/sabotáži | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | vizuální kontrola min. 1x týdně, v případě neoprávněného vniknutí až k hladině vody v akumulaci - vypuštění VDJ mimo spotřebiště a vyčištění a opětovné napuštění |  | doplnění zámků, oplocení, ostnatého drátu, možnost doplnění elektronického zabezpečení |  | kontrola narušení objektu (min 1x týdne), kontrola kvality vody - vizuální - barva, zákal, provozní rozbory
6.4 |  | žádná, nedostatečná či nezabezpečená ventilace (síťka proti hmyzu) | MB kontaminace pitné vody | kontrola zabezpečení ventilačních otvorů |  | doplnění větracích otvorů, zabezpečení větracích otvorů dostatečně hustou síťkou (textilem) proti vniknutí drobných živočichů a hmyzu |  | kontrola ventilace a větracích otvorů (2x ročně)
6.5 |  | dlouhá doba zdržení vody ve VDJ | zvýšení MB oživení vody | nastavení provozních hladin ve VDJ na max 2 denní zásobu vody |  |  |  | vizuální kontrola kvality vody ve VDJ, příp. kontrola obsahu dezinfekčního činidla
6.6 |  | špatná hydraulika odtoku a nátoku - nátok v blízkosti odtoku, stagnace vody ve zbylé části VDJ | zvýšení MB oživení vody | častější a pravidelné odkalování a čištění VDJ |  | úprava nátoku do co nejvzdálenější - protilehlé části od odtoku z komory |  | vizuální kontrola kvality vody ve VDJ 1x týdně
2018-07-06 |  | jiné místní nebezpečí ?
7 | Distribuční síť
7.1 |  | neprofesionální provádění oprav/výměny vodovodů a jejich uvádění do provozu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení nebo přerušení dodávky vody | provádění oprav/výměny vodovodů vlastními silami proškolenými (vyučenými) zaměstnanci nebo provádění oprav servisní společností s patřičným živnostenským oprávněním; školení příslušných pracovníků na hygienické minimum; postup podle písemného návodu k provádění oprav |  | pracovníci mají k dispozici patřičné a provozuschopné vybavení, a to i k proplachu a dezinfekci vodovodního řadu |  | kontrola kvality vody po provedení opravy, kontrola úrovně vzdělání a proškolení příslušných pracovníků, kontrola funkce příslušného vybavení | Viz metodické doporučení „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“ na webu www.szu.cz/voda
7.2 |  | nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost uzavření, odstavení, odkalení) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody | znalost polohy řadů a armatur (šoupátek a hydrantů), aktuální provozní dokumentace, rozdělení rozvodné sítě na sekce |  | instalace chybějících nebo výměna nefunkčních armatur |  | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů; kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
7.3 |  | nedostatečná údržba vč. nedostatečného odkalování | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody | provádění údržby v souladu se správnou provozní praxí (např. protáčení šoupat, kontrola funkce hydrantů, vzdušníků aj.); sestavení plánu odkalování a jeho plnění |  | obsluha disponuje vybavením pro základní provozní rozbory vody (např. přenosný zákaloměr) |  | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů, vzorkování vody ze sítě (provozní rozbor v ukazateli zákal, zbytková koncentrace dezinfekčního činidla); kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
7.4 |  | chybějící či nefunkční zařízení zabraňující zpětnému toku v objektech napojených na vodovod - viz bod 5.4 | MB kontaminace pitné vody | kontrola funkčnosti při výměně vodoměrů, standard připojení na vodovod, informace pro připojené odběratele (popř. smluvní ujednání) |  | osazení ochranných armatur (zpětných klapek) na všechny přípojky |  | kontrola funkčnosti ventilů při výměně VDM nebo častěji, kontrola dokumentace vodovodních přípojek před připojením na vodovod
7.5 |  | významné změny tlaku | omezení dodávky vody; poškození zařizovacích předmětů; kontaminace pitné vody v případě havárie | znalost o tlakových poměrech ve vodovodní síti; manipulace a provozování v souladu s provozním řádem; vhodná regulace čerpadel, správně nastavené redukční ventily, optimalizace a tlaková stabilizace jednotlivých částí distribuční sítě |  | osazení redukčních ventilů v případě vysokých hodnot přetlaků, instalace regulace výkonu čerpadel; (pokročilejší způsob: matematické modelování - podklad pro tlakovou optimalizaci distribuce - musí udělat specializovaná firma) |  | kontrola přetlaku ve vodovodní síti ve vybraných uzlech, za čerpadly a redukčními ventily; kontrola funkce čerpadel a redukčních ventilů; pravidelné vyhodnocení spotřeby vody (min. měsíčně)
2018-06-07 |  | jiné místní nebezpečí ?
8 | Organizační zajištění provozování
8.1 |  | nevhodná organizace (nesprávné přiřazení odpovědností, chybějící nebo neaktuální provozní dokumentace) - špatné rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody | organizační změny, odborná externí podpora, nastavení (vypracování) vhodných standardů práce a evidence |  |  |  | 1x ročně kontrola vedení provozní evidence a její aktuálnosti
8.2 |  | nedostatečný počet nebo nevhodná kvalifikace osob provozovatele, ztráta klíčových zaměstnanců - neodborné zásahy, špatná rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody | vhodné proškolení zaměstnanců, externí spolupráce s odborníkem/odbornou firmou
8.3 |  | odběr vody od rizikového dodavatele | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody | kontrola jakosti převzaté vody v závislosti na předpokládaných rizicích a po přerušeních dodávky (poruchy na vodovodu dodavatele); dohoda s managementem provozně souvisejícího vodovodu |  | instalace vhodného on-line měření kvality vody, množství vody nebo tlaku |  | kontrola jakosti převzaté vody v závislosti na předpokládaných rizicích a po přerušeních dodávky (poruchy na vodovodu dodavatele)
2018-04-08 |  | jiné místní nebezpečí ?
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 1
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
1. | Zdroj vody, jímání
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
1.1a | voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu v důsledku přirozené geochemie podloží | CH kontaminace pitné vody
1.1b | voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu důsledkem činností v okolí zdroje | CH kontaminace pitné vody
1.2a | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody
1.2b | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody
1.3 | nebezpečí průniku povrchové vody nebo drobných živočichů do vrtu/studny v důsledku jeho špatného technického stavu | MB kontaminace pitné vody
1.4 | nedostatek surové vody důsledkem: a) snížení hladiny podz. vody; b) degradace jímacího objektu/systému; c) havárie - špatný stav systému/čerpání/vystrojení | dopad na kvantitu a dodávku, případně i kvalitu vody (zhoršená kvalita vody související se sníženou hladinou podzemní vody)
1.5 | výpadek el. energie (čerpání) | dopad na kvantitu a dodávku vody
1.6 | nedostatečné zabezpečení zdroje (zakrytí, uzamčení) proti vniknutí nepovolaných osob/sabotáži | kontaminace, omezení či znemožnění dodávky vody - dopad na kvalitu i kvantitu vody
1.7 | chybějící pravidelná vizuální kontrola objektu - nedostatek informací o aktuálním stavu objektu | možný dopad na kvalitu a kvantitu (dodávku) vody
1.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 2
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
2. | Ochranná pásma, okolí zdroje
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
2.1 | Nedostatečná ochrana (oplocení) bezprostředního okolí zdroje (obvykle 1. OP), umožňující vniknutí zvířat a nepovolaných osob - poškození vodního zdroje | možný dopad na kvalitu a kvantitu vody
2.2 | nevhodné činnosti v blízkosti zdroje popř. v OP, zejména zemědělská či lesnická činnost (hnojiště, aplikace pesticidních látek, těžba dřeva atd.) - kontaminace zdroje vody | CH nebo MB kontaminace pitné vody
2.3 | záplavy nebo přívalové deště v jímací oblasti - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody
2.4 | septik, žumpa, kanalizace, ČOV v okruhu do 100 m - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody
2.5 | skládka, průmyslová výroba či skladování nebezpečných látek v okruhu 300 m - kontaminace zdroje vody | CH kontaminace pitné vody
2.6
2.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 3
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
3. | Úprava vody včetně dezinfekce
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
3.1 | žádná technologie úpravy s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
3.2 | nedostatečná nebo nevhodná technologie s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
3.3 | špatně fungující úprava vody projevující se kolísáním nebo nevyhovující kvalitou upravené vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
3.4 | neexistence či neznalost provozního řádu ÚV, nerespektování pokynů provozního řádu/provozního předpisu ze strany obsluhy ÚV | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
3.5 | nedostatečná provozní kontrola (např. odběr provozních vzorků) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
3.6 | nedostatečně prováděná dezinfekce (vzhledem ke kvalitě surové vody) nebo žádná dezinfekce, i když to kvalita surové vody vyžaduje | MB kontaminace pitné vody
3.7
3.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 4
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
4. | Vedení vody do objektu (nebo vodojemu), včetně případné čerpací stanice
(samostatně se posoudí v oprávněném případě, jinak se zahrne do distribuční sítě)
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
4.1 | neprofesionální provádění oprav/výměny vodovodů a jejich uvádění do provozu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení nebo přerušení dodávky vody
4.2 | nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost uzavření, odstavení, odkalení) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
4.3 | nedostatečná údržba vč. nedostatečného odkalování | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody
4.4 | chybějící či nefunkční zařízení zabraňující zpětnému toku v objektech napojených na vodovod - viz bod 5.4 | MB kontaminace pitné vody
4.5 | významné změny tlaku | omezení dodávky vody; poškození zařizovacích předmětů; kontaminace pitné vody v případě havárie
4.6
4.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 5
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
5. | Vnitřní vodovod - rozvod vody v objektu nebo areálu
(u objektů zásobovaných z komerčních a veřejných studní)
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
5.1 | absence údržby vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
5.2 | dlouhé vnitřní rozvody, stagnace vody v celém nebo části vodovodu, nestejnoměrné využití částí vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
5.3 | propojení rozvodů užitkové a pitné vody nebo různých zdrojů vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
5.4 | spotřebiče napojené na rozvod vody nemají ventil zabraňující zpětnému toku nebo je nefunkční | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
5.5
5.6
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 6
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
6. | Vodojem
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
6.1 | vodojem je ve špatném stavebně-technickém stavu (zatékání, přístup drobných živočichů, koroze kovových prvků) nebo neuklízen | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
6.2 | nedostatečná obslužnost objektu (nemožnost odstavení, čištění, odkalení VDJ) | MB kontaminace pitné vody
6.3 | špatné nebo chybějící zabezpečení objektu proti vniknutí nepovolané osoby/sabotáži | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
6.4 | žádná, nedostatečná či nezabezpečená ventilace (síťka proti hmyzu) | MB kontaminace pitné vody
6.5 | dlouhá doba zdržení vody ve VDJ | zvýšení MB oživení vody
6.6 | špatná hydraulika odtoku a nátoku - nátok v blízkosti odtoku, stagnace vody ve zbylé části VDJ | zvýšení MB oživení vody
6.7
6.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 7
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
7. | Distribuční síť
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
7.1 | neprofesionální provádění oprav/výměny vodovodů a jejich uvádění do provozu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení nebo přerušení dodávky vody
7.2 | nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost uzavření, odstavení, odkalení) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody
7.3 | nedostatečná údržba vč. nedostatečného odkalování | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody
7.4 | chybějící či nefunkční zařízení zabraňující zpětnému toku v objektech napojených na vodovod - viz bod 5.4 | MB kontaminace pitné vody
7.5 | významné změny tlaku | omezení dodávky vody; poškození zařizovacích předmětů; kontaminace pitné vody v případě havárie
7.6
7.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 8
Vodovod/objekt
Vlastník:
Provozovatel:
Zpracoval:
Datum:
8. | Organizační zajištění provozování
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | N
8.1 | nevhodná organizace (nesprávné přiřazení odpovědností, chybějící nebo neaktuální provozní dokumentace) - špatné rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody
8.2 | nedostatečný počet nebo nevhodná kvalifikace osob provozovatele, ztráta klíčových zaměstnanců - neodborné zásahy, špatná rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody
8.3 | odběr vody od rizikového dodavatele | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody
8.4
8.5
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj

## 1 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
1. | Zdroj vody, jímání |  | x
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
1.1a | voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu v důsledku přirozené geochemie podloží | CH kontaminace pitné vody |  | zpracovat v části Úprava vody (3.1, 3.2)
1.1b | voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu důsledkem činností v okolí zdroje | CH kontaminace pitné vody |  | pravidelná kontrola činností v okolí zdroje, snaha o eliminaci zdroje znečištění | dostatečně účinná a fungující technologie úpravy vody | kontrola kvality surové vody (případně ve vyšší četnosti, pokud výrazně kolísá), on-line sledování vhodných chem. ukazatelů na ÚV podle doporučení dodavatele technologie úpravy
1.2a | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody |  | posouzení charakteru znečištění - zdroj znečištění lze odstranit a předcházet dalšímu znečištění | odstranění zdroje znečištění, pokud je technicky možné | pravidelná kontrola činností v okolí zdroje, kontrola kvality surové vody (v případě potřeby ve zvýšené četnosti nebo on-line sledování vybraného ukazatele, např. zákalu) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
1.2b | voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes dobrý technický stav jímacího objektu | MB kontaminace pitné vody |  | posouzení charakteru znečištění - zdroj znečištění nelze odstranit | správně prováděná a účinná dezinfekce (v souladu s přílohou III. Úprava vody – dezinfekce. Rozhodovací schéma), včetně případné předúpravy, je-li potřeba (např. kvůli zákalu, železu, organickým látkám) | průběžná kontrola funkce dezinfekčního zařízení, optimálně on-line (obsah dezinfekčního přípravku ve vodě, hodnota zákalu, sledování výkonu UV zářiče apod.) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
1.3 | nebezpečí průniku povrchové vody nebo drobných živočichů do vrtu/studny v důsledku jeho špatného technického stavu | MB kontaminace pitné vody |  | pravidelná kontrola objektu | instalace bezpečných poklopů, obnova technického stavu objektu | kontrola kvality surové vody (před dezinfekcí), on-line sledování zákalu,
1.4 | nedostatek surové vody důsledkem: a) snížení hladiny podz. vody; b) degradace jímacího objektu/systému; c) havárie - špatný stav systému/čerpání/vystrojení | dopad na kvantitu a dodávku, případně i kvalitu vody (zhoršená kvalita vody související se sníženou hladinou podzemní vody) |  | zajištění náhradního zásobování - dovoz vody cisternou, využití záložního zdroje, omezení používání vody (zalévání, bazény apod.) | a) vybudování záložního zdroje, možnost napojení na jiný zdroj/vodovod, b + c) oprava jímacího objektu vč. čerpacího systému a vystrojení vrtu | sledování množství a kvality vody ve zdroji
1.5 | výpadek el. energie (čerpání) | dopad na kvantitu a dodávku vody |  | zajištění náhradního zásobování - dovoz vody cisternou | instalace on-line sledování množství vody či funkčnosti čerpadel, záložní zdroj el. energie | on-line sledování čerpání/množství vody
1.6 | nedostatečné zabezpečení zdroje (zakrytí, uzamčení) proti vniknutí nepovolaných osob/sabotáži | kontaminace, omezení či znemožnění dodávky vody - dopad na kvalitu i kvantitu vody |  | pravidelná kontrola objektu pověřeným pracovníkem | zabezpečení zdroje - instalace bezpečných poklopů, uzamčení, elektronické zabezpečení vstupu (alarmová hlášení) | pravidelná (min. 1x týdně) kontrola objektu, vč. dokumentace o kontrole, pokud chybí alarm systém
1.7 | chybějící pravidelná vizuální kontrola objektu - nedostatek informací o aktuálním stavu objektu | možný dopad na kvalitu a kvantitu (dodávku) vody |  | pravidelná kontrola objektu pověřeným pracovníkem |  | pravidelná kontrola objektu (min. 1x týdně), vč. dokumentace o kontrole
1.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 2 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
2. | Ochranná pásma, okolí zdroje
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
2.1 | Nedostatečná ochrana (oplocení) bezprostředního okolí zdroje (obvykle 1. OP), umožňující vniknutí zvířat a nepovolaných osob - poškození vodního zdroje | možný dopad na kvalitu a kvantitu vody |  | zavedení pravidelných kontrol stavu ochrany vodního zdroje | zlepšení ochrany zdroje, zřízení ochrany, např. oplocení či oprava stávajícího; zlepšení značení; zřízení kamerového případně výstražného systému | pravidelná a dokumentovaná kontrola okolí zdroje, vzdálená kontrola (kamerový nebo zabezpečovací systém)
2.2 | nevhodné činnosti v blízkosti zdroje popř. v OP, zejména zemědělská či lesnická činnost (hnojiště, aplikace pesticidních látek, těžba dřeva atd.) - kontaminace zdroje vody | CH nebo MB kontaminace pitné vody |  | zhodnocení vlivu nevhodné činnosti na kvalitu zdroje (výsledky rozborů, vers. hydrogeologický posudek), zhodnocení možností řešení (např. vlastnictví pozemků v okolí), případně zvážení možnosti vyhlášení ochranného pásma VZ (pokud není), revize opatření ve stávajícím vyhlášení OP; revize hranic OP | zrušení nebo omezení těchto zdrojů kontaminace, přepojení na bezpečnější zdroj; nebo pokud nelze jinak - doplnění vhodné technologie úpravy vody | kontrola, případně zvýšená kontrola ukazatelů, které byly vyhodnoceny jako významné v souvislosti s touto událostí
2.3 | záplavy nebo přívalové deště v jímací oblasti - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody |  | krátkodobé odstavení zdroje, zajištění náhradního zdroje; zhodnocení možnosti ochrany zdroje a jeho okolí před povodněmi a přívalovými dešti | lepší zabezpečení zdroje (např. zvýšení zhlaví vrtu/studny), on-line kontrola kvality surové vody, zajištění náhradního zdroje surové vody; zajištění vhodné akumulace pitné vody (výstavba vodojemu) pro překlenutí rizikového období | systém včasné kontroly této nebezpečné události - např. on-line sledování srážek v okolí zdroje, kontrola kvality vody po srážkové události
2.4 | septik, žumpa, kanalizace, ČOV v okruhu do 100 m - kontaminace zdroje vody | MB a/nebo CH kontaminace pitné vody |  | kontrola vyvážení/stavu/řádného provozování rizikových objektů | zajištění zrušení (omezení, zabezpečení) těchto zdrojů kontaminace podle místních podmínek; pokud není možné zdroj znečištění odstranit - zavedení /zvýšení desinfekce vody dle přílohy III. Úprava vody – dezinfekce | kontrola - viz provozní opatření, případně zvýšená četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů
2.5 | skládka, průmyslová výroba či skladování nebezpečných látek v okruhu 300 m - kontaminace zdroje vody | CH kontaminace pitné vody |  | kontrola nakládání s nebezpečnými látkami, revize vyhlášeného OP | zajištění zrušení (omezení, zabezpečení) těchto zdrojů kontaminace podle místních podmínek | kontrola - viz provozní opatření, případně zvýšená četnost kontroly příslušných chemických ukazatelů podle druhu skládky/výroby
2.6
2.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 3 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
3. | Úprava vody včetně dezinfekce
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  |  |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) |  | technická
3.1 | žádná technologie úpravy s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | určení mírnějšího hygienického limitu ze strany KHS na omezenou dobu (není-li možnost přepojení na jiný zdroj/vodovod), odborná konzultace s expertní osobou/organizací | odpovědná osoba provozovatele/vlastník | 1. zpracování projektové dokumentace a investičního záměru úpravy vody. 2. vlastní realizace komplexní stavby ÚV či instalace technologie úpravy vody nebo její části | vlastník/provozovatel | monitoring kvality vody podle rozhodnutí KHS popř. podle doporučení expertní osoby/subjektu nebo provozního řádu ÚV | Zpracování projektové dokumentace musí předcházet odborná rešerše dostupných výsledků rozborů kvality surové vody a technických údajů o vodovodu (např. vydatnost zdroje, počet zásobovaných obyvatel, spotřeba vody, aj.), případně další monitoring kvality surové vody s cílem navrhnout technicky a provozně optimální řešení
3.2 | nedostatečná nebo nevhodná technologie s ohledem na kvalitu surové vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | odborné posouzení (audit) technologie úpravy vody, příslušná úprava/doplnění technologického procesu | odpovědná osoba provozovatele/vlastník | investiční/technologická opatření podle výsledku auditu | vlastník/provozovatel | monitoring kvality vody podle rozhodnutí KHS popř. podle doporučení expertní osoby/subjektu nebo provozního řádu ÚV
3.3 | špatně fungující úprava vody projevující se kolísáním nebo nevyhovující kvalitou upravené vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | kvalifikovaný zásah technologa/externího odborníka k odstranění příčiny nebezpečí (špatné funkce) | odpovědná osoba provozovatele | oprava, obnova nebo doplnění technologie, pokud se nepodaří vyřešit problém optimalizací technologie | vlastník/provozovatel | kontrola kvality vody v problematických ukazatelích; dostatečné sledování účinnosti provedených opatření (zpravidla 12 měsíců), vyhodnocení/ přehodnocení nastaveného programu kontroly
3.4 | neexistence či neznalost provozního řádu ÚV, nerespektování pokynů provozního řádu/provozního předpisu ze strany obsluhy ÚV | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | vypracování či aktualizace provozního řádu ÚV s maximálním respektováním konkrétních (technologických) podmínek a specifiky provozu ÚV; prokazatelné seznámení obsluhy ÚV se zněním provozního řádu a pokyny výrobců technologického zařízení | odpovědná osoba provozovatele |  |  | periodické prověřování znalostí či školení obsluhy ze zásad správné provozní praxe a z hygienického minima
3.5 | nedostatečná provozní kontrola (např. odběr provozních vzorků) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | kontrola provozu a kvality vody podle ustanovení provozního řádu ÚV a pokynů technologa | odpovědná osoba provozovatele | instalace zařízení pro vzdálený monitoring stavu technologie, případně kvality vody | vlastník/provozovatel | kontrola kvality vody v problematických ukazatelích; dostatečné sledování účinnosti provedených opatření (zpravidla 12 měsíců), vyhodnocení/ přehodnocení nastaveného programu kontroly
3.6 | nedostatečně prováděná dezinfekce (vzhledem ke kvalitě surové vody) nebo žádná dezinfekce, i když to kvalita surové vody vyžaduje | MB kontaminace pitné vody |  | posouzení charakteru znečištění surové vody; upravení způsobu desinfekce v souladu s přílohou III. Úprava vody – dezinfekce |  | správně prováděná a účinná dezinfekce (viz příloha III. Úprava vody dezinfekce, včetně případné předúpravy, je-li potřeba (např. kvůli zákalu, železu, organickým látkám) |  | průběžná kontrola funkce dezinfekčního zařízení, optimálně on-line (obsah dezinfekčního přípravku ve vodě, hodnota zákalu, sledování výkonu UV zářiče apod.) | viz příloha: Rozhodovací schéma a podmínky dezinfekce
3.7
3.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 4 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
4. | Vedení vody do objektu (nebo vodojemu), včetně případné čerpací stanice
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
4.1 | neprofesionální provádění oprav/výměny vodovodů a jejich uvádění do provozu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení nebo přerušení dodávky vody |  | provádění oprav/výměny vodovodů vlastními silami proškolenými (vyučenými) zaměstnanci nebo provádění oprav servisní společností s patřičným živnostenským oprávněním; školení příslušných pracovníků na hygienické minimum; postup podle písemného návodu k provádění oprav | pracovníci mají k dispozici patřičné a provozuschopné vybavení, a to i k proplachu a dezinfekci vodovodního řadu | kontrola kvality vody po provedení opravy, kontrola úrovně vzdělání a proškolení příslušných pracovníků, kontrola funkce příslušného vybavení | Viz metodické doporučení „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“ na webu www.szu.cz/voda
4.2 | nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost uzavření, odstavení, odkalení) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | znalost polohy řadů a armatur (šoupátek a hydrantů), aktuální provozní dokumentace, rozdělení rozvodné sítě na sekce | instalace chybějících nebo výměna nefunkčních armatur | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů; kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
4.3 | nedostatečná údržba vč. nedostatečného odkalování | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody |  | provádění údržby v souladu se správnou provozní praxí (např. protáčení šoupat, kontrola funkce hydrantů, vzdušníků aj.); sestavení plánu odkalování a jeho plnění | obsluha disponuje vybavením pro základní provozní rozbory vody (např. přenosný zákaloměr) | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů, vzorkování vody ze sítě (provozní rozbor v ukazateli zákal, zbytková koncentrace dezinfekčního činidla); kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
4.4 | chybějící či nefunkční zařízení zabraňující zpětnému toku v objektech napojených na vodovod - viz bod 5.4 | MB kontaminace pitné vody |  | kontrola funkčnosti při výměně vodoměrů, standard připojení na vodovod, informace pro připojené odběratele (popř. smluvní ujednání) | osazení ochranných armatur (zpětných klapek) na všechny přípojky | kontrola funkčnosti ventilů při výměně VDM nebo častěji, kontrola dokumentace vodovodních přípojek před připojením na vodovod
4.5 | významné změny tlaku | omezení dodávky vody; poškození zařizovacích předmětů; kontaminace pitné vody v případě havárie |  | znalost o tlakových poměrech ve vodovodní síti; manipulace a provozování v souladu s provozním řádem; vhodná regulace čerpadel, správně nastavené redukční ventily, optimalizace a tlaková stabilizace jednotlivých částí distribuční sítě | osazení redukčních ventilů v případě vysokých hodnot přetlaků, instalace regulace výkonu čerpadel; (pokročilejší způsob: matematické modelování - podklad pro tlakovou optimalizaci distribuce - musí udělat specializovaná firma) | kontrola přetlaku ve vodovodní síti ve vybraných uzlech, za čerpadly a redukčními ventily; kontrola funkce čerpadel a redukčních ventilů; pravidelné vyhodnocení spotřeby vody (min. měsíčně)
4.6
4.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 5 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
5. | Vnitřní vodovod - rozvod vody v objektu nebo areálu
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
5.1 | absence údržby vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | proplach, desinfekce, kontrola klíčových armatur (uzávěry, redukční ventily) | výměna klíčových armatur | cílená kontrola kvality vody v koncovém bodě, zejména MB parametrů
5.2 | dlouhé vnitřní rozvody, stagnace vody v celém nebo části vodovodu, nestejnoměrné využití částí vnitřního vodovodu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | místní proplach | zrušení slepých a nevyužívaných částí, výměna rozvodů, lepší uspořádání rozvodů | cílená kontrola kvality vody v koncovém bodě, zejména MB parametrů
5.3 | propojení rozvodů užitkové a pitné vody nebo různých zdrojů vody | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  |  | fyzické přerušení propoje, následná desinfekce a proplach, barevné odlišení rozvodů různých zdrojů vody | kontrola kvality vody v koncovém bodě po proplachu a následná četnější kontrola kvality do ustálení kvality vody (min 3 následné odběry)
5.4 | spotřebiče napojené na rozvod vody nemají ventil zabraňující zpětnému toku nebo je nefunkční | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | pravidelná kontrola funkčnosti ventilů | výměna ventilu, následná desinfekce a proplach | pravidelná kontrola ventilů, kontrola kvality po provedeném opatření do ustálení kvality vody (min 3 následné odběry)
5.5
5.6
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 6 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
6. | Vodojem
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
6.1 | vodojem je ve špatném stavebně-technickém stavu (zatékání, přístup drobných živočichů, koroze kovových prvků) nebo neuklízen | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | pravidelné odkalování, pravidelné čištění komor akumulace (1x ročně), udržování pořádku a čistoty - pravidelná kontrola | posouzení a provedení stavebních úprav a celkové sanace akumulačních nádrží tak, aby byla zabezpečena její těsnost (zabránění kontaminace), obnovení hydroizolace, obsypy nádrží atd. | kontrola stavebního a technického stavu objektu min. 1x ročně, vizuální posouzení kvality vody minimálně 1-2x týdně podle velikosti a problémovosti zdroje
6.2 | nedostatečná obslužnost objektu (nemožnost odstavení, čištění, odkalení VDJ) | MB kontaminace pitné vody |  |  | na základě projektu nebo odborného posouzení provést potřebné stavební a technické úpravy
6.3 | špatné nebo chybějící zabezpečení objektu proti vniknutí nepovolané osoby/sabotáži | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | vizuální kontrola min. 1x týdně, v případě neoprávněného vniknutí až k hladině vody v akumulaci - vypuštění VDJ mimo spotřebiště a vyčištění a opětovné napuštění | doplnění zámků, oplocení, ostnatého drátu, možnost doplnění elektronického zabezpečení | kontrola narušení objektu (min 1x týdne), kontrola kvality vody - vizuální - barva, zákal, provozní rozbory
6.4 | žádná, nedostatečná či nezabezpečená ventilace (síťka proti hmyzu) | MB kontaminace pitné vody |  | kontrola zabezpečení ventilačních otvorů | doplnění větracích otvorů, zabezpečení větracích otvorů dostatečně hustou síťkou (textilem) proti vniknutí drobných živočichů a hmyzu | kontrola ventilace a větracích otvorů (2x ročně)
2018-05-06 | dlouhá doba zdržení vody ve VDJ | zvýšení MB oživení vody |  | nastavení provozních hladin ve VDJ na max 2 denní zásobu vody |  | vizuální kontrola kvality vody ve VDJ, příp. kontrola obsahu dezinfekčního činidla
6.6 | špatná hydraulika odtoku a nátoku - nátok v blízkosti odtoku, stagnace vody ve zbylé části VDJ | zvýšení MB oživení vody |  | častější a pravidelné odkalování a čištění VDJ | úprava nátoku do co nejvzdálenější - protilehlé části od odtoku z komory | vizuální kontrola kvality vody ve VDJ 1x týdně
6.7
6.8
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 7 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
7. | Distribuční síť
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
7.1 | neprofesionální provádění oprav/výměny vodovodů a jejich uvádění do provozu | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení nebo přerušení dodávky vody |  | provádění oprav/výměny vodovodů vlastními silami proškolenými (vyučenými) zaměstnanci nebo provádění oprav servisní společností s patřičným živnostenským oprávněním; školení příslušných pracovníků na hygienické minimum; postup podle písemného návodu k provádění oprav | pracovníci mají k dispozici patřičné a provozuschopné vybavení, a to i k proplachu a dezinfekci vodovodního řadu | kontrola kvality vody po provedení opravy, kontrola úrovně vzdělání a proškolení příslušných pracovníků, kontrola funkce příslušného vybavení | Viz metodické doporučení „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“ na webu www.szu.cz/voda
7.2 | nedostatečná obslužnost vodovodu (nemožnost uzavření, odstavení, odkalení) | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody |  | znalost polohy řadů a armatur (šoupátek a hydrantů), aktuální provozní dokumentace, rozdělení rozvodné sítě na sekce | instalace chybějících nebo výměna nefunkčních armatur | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů; kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
7.3 | nedostatečná údržba vč. nedostatečného odkalování | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody |  | provádění údržby v souladu se správnou provozní praxí (např. protáčení šoupat, kontrola funkce hydrantů, vzdušníků aj.); sestavení plánu odkalování a jeho plnění | obsluha disponuje vybavením pro základní provozní rozbory vody (např. přenosný zákaloměr) | pravidelná obhlídka objektů (např. armaturní šachet, shybek, potrubí na mostech), armatur a trasy řadů, vzorkování vody ze sítě (provozní rozbor v ukazateli zákal, zbytková koncentrace dezinfekčního činidla); kontrola zajištění vstupu a tepelné izolace u šachet a jiných objektů
7.4 | chybějící či nefunkční zařízení zabraňující zpětnému toku v objektech napojených na vodovod - viz bod 5.4 | MB kontaminace pitné vody |  | kontrola funkčnosti při výměně vodoměrů, standard připojení na vodovod, informace pro připojené odběratele (popř. smluvní ujednání) | osazení ochranných armatur (zpětných klapek) na všechny přípojky | kontrola funkčnosti ventilů při výměně VDM nebo častěji, kontrola dokumentace vodovodních přípojek před připojením na vodovod
7.5 | významné změny tlaku | omezení dodávky vody; poškození zařizovacích předmětů; kontaminace pitné vody v případě havárie |  | znalost o tlakových poměrech ve vodovodní síti; manipulace a provozování v souladu s provozním řádem; vhodná regulace čerpadel, správně nastavené redukční ventily, optimalizace a tlaková stabilizace jednotlivých částí distribuční sítě | osazení redukčních ventilů v případě vysokých hodnot přetlaků, instalace regulace výkonu čerpadel; (pokročilejší způsob: matematické modelování - podklad pro tlakovou optimalizaci distribuce - musí udělat specializovaná firma) | kontrola přetlaku ve vodovodní síti ve vybraných uzlech, za čerpadly a redukčními ventily; kontrola funkce čerpadel a redukčních ventilů; pravidelné vyhodnocení spotřeby vody (min. měsíčně)
7.6
7.7
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x

## 8 (2)
Vodovod/objekt
Vlastník: |  |  | x
Provozovatel: |  |  | x
Zpracoval: |  |  | x
Datum: |  |  | x
8. | Organizační zajištění provozování
| Nebezpečná událost | Nebezpečí | A | Nápravná opatření |  | Monitoring | Poznámky
|  |  | x | provozní (organizační) | technická
8.1 | nevhodná organizace (nesprávné přiřazení odpovědností, chybějící nebo neaktuální provozní dokumentace) - špatné rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody |  | organizační změny, odborná externí podpora, nastavení (vypracování) vhodných standardů práce a evidence |  | 1x ročně kontrola vedení provozní evidence a její aktuálnosti
8.2 | nedostatečný počet nebo nevhodná kvalifikace osob provozovatele, ztráta klíčových zaměstnanců - neodborné zásahy, špatná rozhodnutí, podcenění nebezpečí | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody |  | vhodné proškolení zaměstnanců, externí spolupráce s odborníkem/odbornou firmou
8.3 | odběr vody od rizikového dodavatele | CH a/nebo MB kontaminace pitné vody, omezení dodávek vody |  | kontrola jakosti převzaté vody v závislosti na předpokládaných rizicích a po přerušeních dodávky (poruchy na vodovodu dodavatele); dohoda s managementem provozně souvisejícího vodovodu | instalace vhodného on-line měření kvality vody, množství vody nebo tlaku | kontrola jakosti převzaté vody v závislosti na předpokládaných rizicích a po přerušeních dodávky (poruchy na vodovodu dodavatele)
8.4
8.5
Vysvětlivky zkratek: ČOV = čistírna odpadních vod, CH = chemický, MB = mikrobiologický, |  |  | x
OP = ochranné pásmo, ÚV = úpravna vody, VDJ = vodojem, VDM = vodoměr, VZ = vodní zdroj |  |  | x