## Úvodní informace
Databáze nebezpečí projektu TECHNEAU
Tato databáze nebezpečí (TECHNEAU Hazard Database), která má být pomůckou pro analýzu rizik v systémech zásobování pitnou vodou, byla vypracována v rámci evropského projektu TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě). TECHNEAU byl integrovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jednalo se ve své době – co do rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod vedením holandské KIWA Water Research (dnes KWR Watercycle Research Institute) se na jeho řešení podílelo téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie pro vodárenství. Projekt byl řešen od 1.1.2006 do 31.12.2010.
Tento český překlad byl pořízen z verze červenec 2008 (Jul 2008). Vzhledem k průběžnému doplňování a zpřesňování původní databáze doporučujeme zájemcům porovnat český překlad s konečnou verzí originální databáze v angličtině, kterou lze nalézt na www.techneau.org (Report D4.1.4: Identification and description of hazards for water supply systems), která je ze srpna 2008.
Poznámky k českému překladu:
1) Tato databáze nemá žádný vlastní terminologický slovník, kde by jednotlivé použité termíny byly přesně definovány. Pojetí termínů „nebezpečná událost“ či „nebezpečí“ se blíží pojetí Světové zdravotnické organizace (WHO), ale není s ním úplně totožné. Naopak je zde určitá odlišnost, i když ne přímo rozpor, od definice těchto pojmů uváděné v normě ČSN IEC 300-3-9 (Management spolehlivosti. Část 3: Návod k použití. Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů).
2) Na několika málo místech se český překlad záměrně liší od originálu. Je to v případech, kdy podle názoru překladatelů (SZÚ) byl text originálu nejasný nebo obsahem nerespektoval výše uvedenou strukturu tabulky. I přes tyto opravy jsou si překladatelé vědomi, že na některých místech zůstává text příliš obecný (a tím málo užitečný); nemělo by to však být důvodem k odmítnutí celé databáze.
Databáze je relativně podrobná, ale v žádném případě nemůže obsahovat všechna existující nebezpečí. Proto musí být použita pouze v kombinaci s odbornou prohlídkou celého posuzovaného systému zásobování vodou. Vzhledem k formátu databáze (excelovský soubor) lze do tabulek přidávat další zjištěná nebezpečí nebo si lze vybraná nebezpečí z databáze kopírovat do vlastního souboru.
Poslední sloupec tabulky zcela vpravo slouží uživatelům k označení nebezpečí, která byla vybrána jako relevantní pro posuzovaný systém zásobování. Označení lze provést buď pouhým „zatržením“ nebo lze již v této fázi provést podrobnější klasifikaci, např.
X: nebezpečí není relevantní nebo není hodnoceno jako problém pro daný systém
0: nebezpečí je sice relevantní pro systém, ale jsou přijata účinná kontrolní opatření
1: menší riziko, které zasluhuje pozornost
2: větší riziko, které vyžaduje řešení.
Posuzování zjištěných nebezpečí co do pravděpodobnosti výskytu a následků za účelem bližší charakterizace rizika je však předmětem další fáze analýzy rizik.
Český překlad databáze byl připraven v rámci projektu WaterRisk (Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou), který je financován z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č. 2B06039).
Přeložili: J.Runštuk, D.W.Gari, F.Kožíšek (Státní zdravotní ústav, Praha)
Na databázi nebezpečí navazuje v rámci projektu TECHNEAU databáze možností nápravných opatření, kde ke každému nebezpečí je přiřazeno jedno či více nápravných opatření. Tato databáze (TRRDB – Techneau Risk Reduction options DataBase) není přeložena do češtiny, její originální anglická verze je přístupná na www.techneau.org. Jedná se o zprávy D4.3.3, D4.3.4, D4.3.5 a D4.3.6.

## Vysvětlivky
Definice a zkratky použité v databázi nebezpečí
Prvek: nejnižší prvek systému, pro která jsou nebezpečí popisována
Nebezpečí: zdroj potenciální škody (např. biologické, chemické, fyzikální nebo radioaktivní agens nebo nežádoucí událost, která má v sobě potenciál mít negativní dopad na nezávadnost vody nebo dostatečnou dodávku vody)
Číslo: referenční číslo nebezpečí
Nebezpečná událost: událost, která může způsobit škodu (např. příhoda nebo situace, která vede ke vzniku nebezpečí: co a jak se může přihodit)
Druh nebezpečné události (indikace, odkud nebezpečná událost pochází): − D: událost má původ v designu (konstrukci, uspořádání,…) prvku − O: událost má původ ve způsobu provozování (prvku nebo systému) − E: událost má původ v externí příčině − Dopad na JS: dopad nebezpečí na jiný (následný) subsystém / prvek − Vliv JS: vliv jiného subsystému / prvku
Druh nebezpečí: − Biol: biologické − Chem: chemické − Rad/fyz: radiologické nebo fyzikální (včetně zákalu) − Nedost: nedostatek vody dodávané zákazníkům − Bezp: bezpečnost pro zaměstnance − Škoda TS: externí škoda způsobená třetím stranám, včetně finančních závazků.
Popis následků: popis možných následků (dopadů) nebezpeční na jiné subsystémy (primárně) a na spotřebitele (sekundárně)
Dopad na subsystém: Odkaz na subsystém postižený hodnoceným nebezpečím
Zjištěná nebezpečí: Prostor pro uživatele databáze pro označení jím určených nebezpečí

## 1. Povodí - povrchový zdroj
1. Povodí zdroje povrchové vody
Vypracováno: Chalmers University of Technology
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
1.1 Povodí
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.1 | Průmyslové vypouštění chemikálií |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.2 | Průmyslové vypouštění biologických látek |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.3 | Emise během nehod (oheň nebo exploze) např. průmyslové nehody, požár lesa |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.4 | Dopravní nehody lodí, vlaků, vozidel, letadel |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.5 | Toxické chemikálie ze vzdušné depozice |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí (přímo vodou nebo nepřímo z ovzduší) | 1.1.6 | Havárie jaderné elektrárny |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | Kontaminace vody (radionuklidy) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.7 | Úniky z dopravy (olejové skvrny, MTBE) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.8 | Činnost přístavů |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.9 | Úniky ze záchodů lodí apod. |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny). Zatížení vody živinami. | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.10 | Intenzivní chov a lov ryb, masivní úhyn ryb |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.11 | Narušený přítok (porucha přehrady, extrémní průtok) |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie). Nedostatek surové vody. | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.12 | Vyplavení kanalizace v důsledku její poruchy nebo velkých srážek |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Nedostatek surové vody | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.13 | Eroze sedimentů (bagrování, doprava) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (sedimenty, chemikálie, patogeny) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.14 | Uvolňování půdy, písku nebo kontaminantů do povodí |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.15 | Zemětřesení, sesuvy půdy |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Nedostatek surové vody. | 3 a 4
Povodí | Průnik mořské vody do sladké vody | 1.1.16 | Průnik solí z moře |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (vyšší solnost) | 3 a 4
Povodí | Nedostatek vody | 1.1.17 | Sucho, zadržování vody, zvýšený odběr |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostatek surové vody | 3 a 4
Povodí | Surová vody s teplotou nad 25° C | 1.1.18 | Změna klimatu nebo chladící vody elektráren |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Teplá surová voda do úpravny | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.19 | Ukládání hnoje |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, zatížení živinami, farmaka) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.20 | Úniky ze zemědělství a obhospodařovatelných ploch obsahující hnojiva, kaly, herbicidy, apod. |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, zatížení živinami) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.21 | Neustálé úniky (prosakování) ze skládek odpadů a kontaminovaných půd |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.22 | Vypusť z čistírny | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, zatížení živinami) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.23 | Kontaminovaná dešťová voda |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, zatížení živinami) | 3 a 4
Povodí | Kontaminace povodí | 1.1.24 | Úmyslná kontaminace (sabotáž, teroristický útok) |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, radionuklidy). Nedostatek surové vody. | 3 a 4
Vodní nádrž | Kontaminace nádrže | 1.1.25 | Ptačí trus nebo zvířata pronikající do ochraného pásma |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 3 a 4
Vodní nádrž | Kontaminace nádrže | 1.1.26 | Rozvoj řas (zvláště v letním období) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (řasy, chemikálie, zatížení živinami) | 3 a 4
1.2 Monitorovací systém
Monitorovací systém | Porucha monitorovacího systému | 1.2.1 | Nehody, poruchy, výpadky elektřiny, provozní chyby, sabotáže, poškozené monitorovací přístroje | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody. Nedostatek surové vody. | 3 a 4

## 2. Povodí - podzemí zdroj
2. Povodí zdroje podzemní vody (včetně ochranných pásem)
Vypracováno: TZW, SZU and Chalmers University of technology
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
2.1 Povodí
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.1 | Kontaminace průmyslovým provozem (odpadní vody, zařízení, stavby a další) |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, radionuklidy) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.2 | Kontaminace odpadními vodami (čistírny odpadních vod, kanalizace, včetně úniků z kanalizace, a další) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Zatížení vody živinami. | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.3 | Únik kontaminantů ze staveb (skládky, dopravní zařízení, budovy pro nakládání s odpadními látkami) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.4 | Doprava, včetně nehod a úniků oleje či pohoných hmot (železnice, letiště, silnice, parkoviště, čerpací stanice a další) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.5 | Stavby a stavební aktivity ovlivňující podloží včetně nehod (např. údržba toků, stavby pro nakládání nebo skladování nebezpečných látek, zařízení pro ubytování dělníků a další) |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie). Nedostatek surové vody. | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.6 | Těžba, zařízení pro využití geotermální energie |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, radionuklidy) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.7 | Úniky ze zemědělství (hnojiva, pesticidy, kaly a další) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Zatížení vody živinami. | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.8 | Hnojení přírodními hnojivy, pastva dobytka |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny). zatížení živinami ve vodě. | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.9 | Geofyzikální události (extrémní deště, záplavy, eroze, sesuvy, krasové jevy s otevřenými prostory a další) | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.10 | Nehody nebo uvolňování nebezpečných látek při rekreačních aktivitách (hromadné akce, sportovní zařízení včetně motoristických, kempy) nebo z vojenských prostor |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.11 | Lesnictví, divoká zvěř, hnízda |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 5
Povodí | Průnik znečištěné vody do zvodně (např.: slaná voda, vyluhování kontaminantů povrchovou vodou…) | 2.1.12 | Mokřady nebo záplavová území hydraulicky neoddělené od zvodně | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Zatížení vody živinami. | 5
Povodí | Nedostatečné zásoby podzemní vody | 2.1.13 | Nedostatečné doplňování podzemní vody, nadměrné odčerpávání |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostatek surové vody | 5
Povodí | Snížená biologická aktivita (při úpravě vody) | 2.1.14 | Teplota vody pod 4°C |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Snížená účinnost úpravy vody, pokud je využívána biologická aktivita | 6
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.15 | Radioaktivita |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Kontaminace vody | 5
Povodí | Kontaminace zvodně | 2.1.16 | Teroristické nebo vandalské aktivity |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, radionuklidy). Nedostatek surové vody. | 5
2.2 Monitorovací systém
Monitorovací systém | Porucha monitorovacího systému | 2.2.1 | Nehody, poruchy, výpadky elektřiny, provozní chyby, sabotáž, poškozené monitorovací studny | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody. Nedostatek surové vody | 5

## 3. Jímání povrchové vody
3. Jímání povrchové vody a její přeprava
Vypracováno: Chalmers University of Technology
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
3.1 Jímání povrchové vody
Jímací zařízení | Omezení, nedostupnost vody | 3.1.1 | Fyzikální překážky pro jímání vody - např. mráz | X | X | X | X | 1 |  |  |  | X |  |  | Nedostatek surové vody | 4 a 6
Jímací zařízení | Omezení, nedostupnost vody | 3.1.2 | Porucha jímání surové vody | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostatek surové vody | 4 a 6
Jímací zařízení | Poruchy potrubí | 3.1.3 | Špatný stav potrubí nebo externí příčiny (např. sesuvy, těžká doprava a další) | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Nedostatek surové vody | 4 a 6
Jímací oblast | Kontaminace, nedostupnost vody | 3.1.4 | Nedostatek vody nebo její kontaminace vedoucí k (částečnému) přerušení jímání; nedostatečný náhradní zdroj surové vody |  |  |  | X | 1 | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody. Nedostatek surové vody. | 4 a 6
Čerpací zařízení | Omezení, nedostupnost vody | 3.1.5 | Poruchy na čerpacím zařízení |  | X | [6 empty] | X |  |  | Nedostatek surové vody | 4 a 6
3.2 Přeprava povrchové vody
Čerpadla | Výpadky elektřiny | 3.2.1 | Výpadky elektřiny, žádné náhradní zdroje elektřiny | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostupnost surové vody | 4 a 6
Rozvody surové vody | Poruchy potrubí | 3.2.2 | Poruchy ve vedení nebo dopravních tunelech | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Nedostatek surové vody | 4 a 6
3.3 Monitorovací systém
Monitorovací systém | Porucha monitorovacího systému | 3.3.1 | Nehody, poruchy, výpadky elektřiny, provozní chyby, sabotáže, poškozené monitorovací přístroje | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody. Nedostatek surové vody. | 4 a 6

## 4. Infiltrace povrchové vody
4. Infiltrace povrchové vody
Vypracováno: TZW and SZU
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
4.1. Infiltrační vrt(y) nebo nádrž(e) a jejich okolí
Oblast zdroje vody | Přímá kontaminace infiltrace skládkami, úniky z průmyslu a podobně nebo z nehod | 4.1.1 | Uvolňování kontaminantů z nehod dopravních prostředků, skládek nebo odpadní vody |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 2
Oblast zdroje vody | Kontaminace podzemního systému znečištěnou infiltrovanou povrchovou vodou | 4.1.2 | Intenzivní zemědělské aktivity (farmy, hnojiva, pesticidy, aj.) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, těžké kovy, špatně rozložitelné organické látky, dusík, fosfor) | 2
Oblast zdroje vody | Přímá kontaminace oblasti zdroje vody | 4.1.3 | Sabotáž, terorismus, vandalismus |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 2
Oblast zdroje vody | Přímá kontaminace infiltračních vrtů a zařízení | 4.1.4 | Kontaminace odpadními vodami, skládkami, srážkami, nehodami nebo živelnou pohromou (zemětřesení, záplavy, sesuvy, aj.) |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie, soli). Poškození zařízení. | 2
Povodí | Přímá kontaminace oblasti zdroje vody | 4.1.5 | Rozvoj toxických sinic |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 2
4.2. Povodí
Povodí | Nedostatek infiltrující vody do půdy/zvodně v jímací oblasti | 4.2.1 | Stavby podél břehů řek, špatně využívaná půda, zavlažování, špatná ochrana půd, aj., ochrané hráze, zanášení infiltrace |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostatek vody | 2
Povodí | Kontaminace infiltrace znečištěnou povrchovou vodou | 4.2.2 | viz sekce 1. PV povodí - 1.1 až 1.4 |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 2
Povodí | Konflikt | 4.2.3 | Konflikt z hlediska ekologického a pitné vody |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Politické akce vedoucí k nedostatku vody | 2
Povodí | Kontaminace podzemní vody | 4.2.4 | Kontaminace z ovzduší |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 2
Povodí | Povodňová voda ovlivňující podzemní vodu | 4.2.5 | Záplavy |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 2
4.3 Monitorovací systém
Monitorovací systém | Porucha monitorovacího systému | 4.3.1 | Nehody, poruchy, výpadky elektřiny, provozní chyby, sabotáž, lidská chyba, poškozené monitorovací studny | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Znečištění prostředí | 2

## 5. Jímání podzemní vody
5. Jímání a přeprava podzemní a infiltrované vody
Vypracováno: TZW and SZU
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
5.1 Jimácí zařízení
Všeobecná situace | Průnik mělké vody | 5.1.1 | Stromy, kořeny, poškozený beton nebo sběrná galerie | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie). Poškození infrastruktury | 6
Všeobecná situace | Kontaminace podzemní vody | 5.1.2 | Infiltrace přívalové vody | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 6
Otvory v systému, který má být uzavřen | Kontaminace skrz otvory (zhlaví vrtu, ventilační otvory, lapák písku, usazovací nádrže, odlehčovací potrubí, dveře, atd.) | 5.1.3 | Kontaminace záplavami, sabotáží, zvířaty, atd. | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 6
Ochrana zařízení (ploty, zábrany) | Bezpečnostní chyby způsobující kontaminaci | 5.1.4 | Špatně chráněný majetek, sabotáž, atd. | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 6
Bentonitové vrstvy | Složení půdy a hydraulický bypass | 5.1.5 | Nekvalitní nebo chybějící bentonitová vrstva | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 6
Komora studny | Složení půdy, záplavy, vzduchová komora, korozivní látky v půdě | 5.1.6 | Špatná údržba, alarm při zaplavení, chybí možnost odčerpání vody z jímky | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) | 6
Komora studny | Zanášení (kolmatace) studní, čerpadel | 5.1.7 | Chemické složení jímané vody |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Nevhodné složení surové vody | 6
Infiltrační nádrž | Kontaminace podzemní vody | 5.1.8 | Poruchy při provozu infiltračních nádrží |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 6
5.2 Přeprava podzemní vody
Čerpadla | Výpadky el. proudu, nefungující čerpadla | 5.2.1 | Výpadky elektřiny, žádné náhradní zdroje elektřiny | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Nedostatek surové vody. | 6
Rozvody surové vody | Poruchy integrity potrubí | 5.2.2 | Špatný stav rozvodů nebo externí vlivy (např. sesuvy, těžká doprava) | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | Nedostatek surové vody. | 6
5.3 Monitorovací systém
Monitorovací systém | Porucha monitorovacího systému | 5.3.1 | Nehody, poruchy, výpadky elektřiny, provozní chyby, sabotáže, poškozené monitorovací přístroje | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody. Nedostatek surové vody. | 6

## 6. Úprava vody
6. Úprava vody (bez infiltrace)
Vypracováno: SINTEF, RWTH a Chalmers University of Technology
Prvek | Nebezpečí | Číslo | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Zjištěná nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | Dopad na JS | Vliv JS | Biol | Chem | Rad/ fyz | Nedost | Bezp | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
6.1 Úprava vody, obecná nebezpečí
Všeobecně | Poškození / destrukce zařízení na úpravu vody | 6.1.1 | Přirodní pohromy (např. zemětřesení, bouřky); požár; špatný stav budovy; apod. |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. Poškození infrastruktury | 7
Všeobecně | Radioaktivní kontaminace (přímo z vody, nebo nepřímo ze vzduchu) | 6.1.2 | Jaderné havárie |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Kontaminace vody. Poškození infrastruktury. | 7
Surová voda | Nedostatečné množství surové vody | 6.1.3 | Nebezpečí při jímaní a transportu surové vody |  |  |  | X | 02 | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Surová voda | Nedostatečná kvalita surové vody | 6.1.4 | Nebezpečí při jímaní a transportu surové vody |  |  |  | X | 02 | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Surová voda | Špatné vzorkování vody | 6.1.5 | Kontaminace na vzorkovacím místě (zvláště zpětný tlak); špatně dostupná vzorkovací místa | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Omezené znalosti o reálné kvalitě vody. | 7
Design (uspořádání) úpravny | Např. nedostatečné odstraňování kontaminantů nebo kontrola vzniku vedlejších produktů desinfekce | 6.1.6 | Špatně navržená úpravna s ohledem na kvalitu surové vody (všeobecně nebo vzhledem k nárazovému znečištění) a místní podmínky. Nedostatek specifických znalostí vzhledem k využití subdodávek jinou firmou, apod. | X |  | X | X | 01 | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Provoz | Neoptimální provoz nebo údržba technologie úpravy | 6.1.7 | Např. nevhodné koagulanty a/nebo oxidanty, špatné pH, nevhodné dávky koagulantů a/nebo oxidantů, nedostatek specifických znalostí vzhledem k využití subdodávek jinou firmou, apod. |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Řízení průtoku | Neoptimální průtok | 6.1.8 | Průtokoměr není kalibrován | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Použité materiály | Kontaminace nebo opotřebení s ohledem na nevhodné materiály pro styk s pitnou vodou | 6.1.9 | Např. nátěry, iontoměniče, koroze, apod. | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7
Zařízení v suterénu | Zaplavení čerpadel apod. a/nebo přerušení procesu | 6.1.10 | Úniky vody z potrubí, provalení zdí | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody. Poškození infrastruktury. Bezpečnostní a environmentální dopady. | 7
Elektřina | Výpadky proudu | 6.1.11 | Žádný nebo nespolehlivý zdroj elektřiny, chybějící nebo nefunkční záložní zdroj elektřiny; automatická provozní kontrola vypínána během bouřek; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Údržba majetku | Poruchy údržby | 6.1.12 | Nevhodné schéma údržby |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
6.2 Používané chemikálie k úpravě a desinfekci vody
Kvalita chemikálií | Špatná kvalita chemikálií | 6.2.1 | Problémy při výrobě a/nebo při dopravě chemikálií, používání prošlých chemikálií |  | X | X |  |  | X | X | X |  | X |  | Nedostatečná úprava. Kontaminace vody (chemikálie…). Blokování filtrů. Apod. | 7
Dávkování chemikálií | Špatné dávkování chemikálií | 6.2.2 | (a) porucha dávkování, včetně výpadku elektřiny; (b) nedostatečné zásoby; (c) personální (operační) chyby; (d) vadná kontrola dávkování | X | X |  |  |  | X | X | X |  | X |  | Nedostatečná úprava. Kontaminace vody (chemikálie). Blokování filtrů. Rychlá koroze kovů. | 7
Používání chemikálií | Nežádoucí kontakt zaměstnanců s chemikáliemi | 6.2.3 | Neadekvátní skladování chemikálií |  | X | [7 empty] | X |  | Zdravotní dopady pro personál. | ne
6.3 Odstraňování pevných látek / česle
Česle | Ucpávání česlí | 6.3.1 | Nevhodná velikost česlí nebo nedostatečné čistění | X | X | [6 empty] | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
Česle | Ucpávání česlí | 6.3.2 | Záplavy, rozvoj řas, vandalismus |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda či její nedostatek. | 7
6.4 Koagulace / flokulace
Shrabovací systém | Nadměrné nahromadění kalu s dopadem na fungování filtrů | 6.4.1 | Nedostatečně udržovaný shrabovací systém |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal) | 6.5 do 6.9 a 7
Dávkování | Vysoká zbytková koncentrace koagulantu nebo jeho snížená kapacita | 6.4.2 | Příliš nízká nebo vysoká dávka koagulantu | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal..) | 6.5 do 6.9 a 7
Míchání, kontrola pH | Nedostatečná flokulace | 6.4.3 | Nevhodné míchání koagulantu a/nebo flokulace, nevhodný flokulant nebo flokulační činidlo, nevhodná kontrola pH | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | kontaminanty (např. flokulanty) ve vodě po sedimentaci nebo filtraci. | 6.5 do 6.9 a 7
Koagulační / flokulační přípravky | Monomery ve vodě | 6.4.4 | Používaní flokulantů - polymerů obsahujících neflokulující monomery |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (monomery) | 6.5 do 6.9 a 7
Usazovací nádrž | Nevhodné podmínky při rozptylování flokulantu nebo flokulačního přípravku v usazovacích nádržích | 6.4.5 | Nevhodné pH, teplota a/nebo doba na rozptýlení flokulačního činidla, rušící příměsi, srážení v stagnujících oblastech nádrže, apod. |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal) | 6.5 do 6.9 a 7
Usazovací nádrž | Nevhodné podmínky po dávkování flokulantu nebo flokulačního přípravku v usazovacích nádržích | 6.4.6 | Nedostatečná intenzita míchání pro inicializaci agregace; nedostatečné míchání; vliv Ca, Mg, PO4, SO4, pH, acidita, rozpuštěný organický uhlík; kovy alkalických zemin (jestliže je polyakrylamid použit jako flokulační činidlo); krátka doba mezi dávkováni flokulantu; ozon ve vodě; přítomnost komplexujících organických látek nebo kyselá surová voda při používání hliníku jako flokulačního činidla; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal) | 6.5 do 6.9 a 7
Koagulační / flokulační přípravky | Špatné dávkování flokulantů nebo flokulačních činidel | 6.4.7 | Porucha dávkovacího čerpadla; výpadky elektřiny u automatizovaných kontrolních mechanizmů |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody | 6.5 do 6.9 a 7
Koagulační / flokulační procesy | Poruchy v automatizovaném, programovaném kontrolním systému | 6.4.8 | Výpadky elektřiny, chyby v programu |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny,...) | 6.5 do 6.9 a 7
Koagulační / flokulační přípravky | Biologická kontaminace během flokulace | 6.4.9 | Microbiologická aktivita při použití koagulantu kontaminovaného kvasinkami | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 6.5 do 6.9 a 7
Usazovací nádrž | Nevhodné usazování vloček | 6.4.10 | Vítr a/nebo nízká teplota /Pozn. překl.: nebezpečí vlivu větru se může uplatnit u nekrytých koagulačních/sedimentačních nádrží, které se v některých zemích dosud vyskytují./ | X |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 6.5 do 6.9 a 7
Usazovací nádrž | Nevhodné uspořádání usazovací nádrže | 6.4.11 | Krátký retenční čas; mechanická porucha míchadla; vysoká výstupná rychlost; vysoký odtok přes přepad; nedostatečné odstraňování kalu; špatně navržená velikost reakční a čiřicí zóně; špatně nastavené prostředí; špatné formování bublin; apod. | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 6.5 do 6.9 a 7
Flotační / usazovací nádrž | Nevhodné řízení nebo nevhodný odkalovací program | 6.4.12 | Provzdušňovací trubky nejsou čištěny; únik vloček |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 6.5 do 6.9 a 7
Monitorovací systém | Poruchy v monitorování fyzikálních, biologických a chemických parametrů | 6.4.13 | Nedostatečné vzorkovací frekvence; nevhodný monitorovací program; nefungující měřící přístroje s ohledem na konstrukci nebo údržbu | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Zpoždění nebo nedetekování kontaminantů ve vodě | 6.5 do 6.9 a 7
6.5 Rychlá písková filtrace
Filtrační vrstva | Poškození filtru | 6.5.1 | Poškození; nevyrovnaný hydraulický tlak; zablokování filtru; zavzdušnění filtračního lože; snížení čistící schopnosti; tlaková ztráta souvísející s bezpečnostním zařízením; změna filtrační vrstvy; promíchání několika filtračních vrstev, které jsou simultánně čištěny vzduchem a vodou; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Poškození filtrů. | 6.6 do 6.9 a 7
Filtrační vrstva | Nedostatečný a omezený filtrační výkon | 6.5.2 | Nedostatečná filtrační rychlost, filtrační materiál, provozní doba, tloušťka vrstvy; nedostatečné odstraňování vloček a/nebo flokulantu; vysoké hydraulické zatížení nebo kolísání během filtračního cyklu; velké množství částic v přitékající vodě; špatně zvolené nebo nevhodně hluboké médium; špatná specifikace média; apod. | X | X | X | X | 8,1 or 2 | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). | 6.6 do 6.9 a 7
Filtrační vrstva | Zablokování filtrů | 6.5.3 | Nežádoucí částice v surové vodě; méně časté prací intervaly nebo chyby v prací proceduře; nedostatečné praní během zapracovávání filtru; nedostatečná předúprava; posun ve velikostní distribuci částic; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Žádná voda nebo její nedostatek. Poškození filtrů | 6.6 do 6.9 a 7
Filtrační vrstva | Zablokování filtrů | 6.5.4 | Nevhodné částice na filtru v důsledku poruchy nebo špatného navržení mikrosít | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Žádná voda nebo její nedostatek. | 6.6 do 6.9 a 7
Filtrační vrstva | Poškození filtru | 6.5.5 | Znečištěný prací vzduch, např. hmyz, pyl |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Poškození filtrů. | 6.6 do 6.9 a 7
Filtrační vrstva | Krátká filtrační doba | 6.5.6 | Změny v kvalitě v důsledku vysokého zákalu v surové vodě nebo vysoké dávky Fe |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Neefektivní provoz nebo více poruch | 6.6 do 6.9 a 7
Čerpadla a regulátory průtoku | Nevhodný průtok | 6.5.7 | Porucha regulátorů průtoku/+/ nebo dávkovacích čerpadel. (Pozn. /+/: v originále "flue damper") |  | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Žádná voda nebo její nedostatek. | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Kontaminace filtrů | 6.5.8 | Zpětný tlak prací vody; nepravidelná distribuce pracího média s ohledem na změny v podpůrné vrstvě nebo jiné poškození ve filtrační vrstvě; znečištění filtru z výroby; apod. | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). Žádná voda nebo její nedostatek. | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Kontaminace odtékající vody z filtrů | 6.5.9 | Znečištěné prací médium; nevypuštění první vody z praní; mikrobiologická aktivita v důsledku nedostatečného praní; chemická kontamice odtoku z filtru | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny, zákal). | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Nefunkční filtrace | 6.5.10 | Porucha během praní filtru, údržby a/nebo opravy v případě jediného filtru | X | X | [6 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek. | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Nevhodné nebo méně časté praní filtrů nebo špatné prací zařízení - fitr je propustný pro částice | 6.5.11 | Špatná konstrukce nebo provoz praní filtru; špatný provoz nebo blokace trysek; nerovnoměrná distribuce vody a vzduchu | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, řasy) | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Nevhodné filtrační médium | 6.5.12 | Nedostatečná obměna filtračního média |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Malá efektivita filtrů v první fázi rychlé filtrace (zrání filtru) | 6.5.13 | Špatná činnost filtrů po praní |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny). | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Opakované použití prací vody | 6.5.14 | Špatný management prací vody | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny). | 6.6 do 6.9 a 7
Prací zařízení | Kontaminanty v odpadní vodě (z praní filtrů) | 6.5.15 | Nevhodné nakládání s prací vodou | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Znečištění prostředí, špatná image | 12
Prací zařízení | Poruchy v automatizovaném, programovaném kontrolním systému | 6.5.16 | Výpadky elektřiny, chyby v programování |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Několik možností závislých na druhu chyby. | 6.6 do 6.9 a 7
Monitoring | Nedostatečné aktuální informace o stavu a provozu daného zařízení | 6.5.17 | Dálkově řízený monitoring |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Neefektivní provoz | 6.6 do 6.9 a 7
Monitoring | Poruchy monitoringu | 6.5.18 | Absence nebo nedostatečný monitoring operačního tlaku a jeho změn; nedostatečný monitoring a vzorkovací kalendář; poruchy měřících zařízení; neexistující průlezy; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Zpoždění detekce nebo nedetekování kontaminantů ve vodě, neefektivní provoz | 6.6 do 6.9 a 7
6.6 Desinfekce
6.6.A Chlorace
Chlorace (plyn) | Úniky plynného chlóru | 6.6.1 | Chlorační zařízení nesplňuje bezpečnostní normy | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | Riziko pro obsluhu. Kontaminace vody (patogeny). | 7
Chlorace (plyn) | Nedostupnost plynného chlóru | 6.6.2 | Láhve bez měření množství plynu; nepravidelné objednávky tlakových lahví; apod. |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Dávkovací systém | Nefunkčnost dávkovacího zařízení | 6.6.3 | Chyby v dávkování chlóru, blokace. |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | Kontaminace vody (patogeny) | 7
6.6.B UV desinfekce
Všeobecně | Častice (zákal) ve vodě během desinfekce | 6.6.4 | Nevhodná předúprava | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Všeobecně | Desinfekci odolné patogeny | 6.6.5 | Patogeny agregované ve slizu |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Všeobecně | Krátká reakční doba desinfekční látky s vodou | 6.6.6 | Nevhodné umístění dávkování dezinfekčního přípravku | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
UV lampy | Nízká dávka UV | 6.6.7 | Pokles výkonu lamp způsobený stárnutím lamp nebo barevnými sedimenty na křemíkové trubici. Výpadky elektřiny |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
UV lampy | Nevhodná instalace | 6.6.8 | Nevhodná specifikace lamp | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Kontrolní systém | Poruchy v automatizovaném, naprogramovaném kontrolním systému | 6.6.9 | Výpadky elektřiny, programové chyby |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Několik možností závislých na druhu chyby, | 7
Dodávka energie | Kolísání dodávky energie | 6.6.10 | Žádný záložní zdroj energie | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny) | 7
6.6.C Desinfekce ozonem
Všeobecně | Častečky ve vodě během desinfekce | 6.6.11 | Nevhodná předúprava | X | X | X | X |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Všeobecně | Vznik vedlejších produktů desinfekce (bromovaných, které jsou více toxické) | 6.6.12 | Obsah bromidů v surové vodě |  | X | X | X | 1.2 |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Všeobecně | Vysoká koncentrace ozonu | 6.6.13 | Nedostatečná kontaktní doba; nedostatečná reakce; vysoká dávka; apod. | X | X | [7 empty] | X | X | Otravy způsobené uniklým ozonem | ne
Kontaktní doba | Nedostatečná desinfekce s ohledem na špatnou konstrukci | 6.6.14 | Nedostatečná kontaktní doba | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Kompresor | Žadná nebo nedostatečná produkce ozonu. Nedostatečná dezinfekce. | 6.6.15 | Poruchy kompresoru. Žádný nedo nedostatečný tlak vzduchu. | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Zásobování kyslíkem | Žadná nebo nedostatečná produkce ozonu. Nedostatečná dezinfekce. | 6.6.16 | Porucha dávkování kyslíkem; žádný nebo nedostatek kyslíku | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Generátor ozónu | Žadná nebo nedostatečná produkce ozonu. Nedostatečná dezinfekce. | 6.6.17 | Porucha generátoru ozónu | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Generátor ozónu | Žadná nebo nedostatečná produkce ozonu. Nedostatečná dezinfekce. | 6.6.18 | Porucha v chlazení generátoru ozónu. Žádné nebo nedostatečné chlazení generátoru ozonu | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny). Poškození generátoru ozonu. | 7
Měřič ozónu | Nízká dávka ozonu | 6.6.19 | Porucha nebo špatná kalibrace plynoměru |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny). Poškození generátoru ozonu. | 7
Měřič rozpuštěného ozónu | Nízká dávka ozónu | 6.6.20 | Porucha nebo špatná kalibrace měření rozpuštěného ozónu |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny). Poškození generátoru ozonu. | 7
Vedení ozónu | Úniky ozónu | 6.6.21 | Poškození ozónové infrastruktury |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | Kontaminace vody. Poškození prostředí a zdraví zaměstnanců ozonem. | 7
Čerpání ozónu | Nevhodné dávkování ozónu | 6.6.22 | Porucha čerpadel | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Rozptylovač | Pokles nebo závada na účinnosti rozptýlení ozonu ve vodě | 6.6.23 | Ucpání rozptylovače ozonu nebo porušené těsnění |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Kontaktní doba | Nedostatečná desinfekce | 6.6.24 | Neobvykle vysoká koncentrace organických látek v surové vodě |  |  | X | X | 1.2 | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Kontaktní doba | Nedostatečná desinfekce | 6.6.25 | Překročení projektované kapacity průtoku vody | X |  |  | X | 5 | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
6.6.26
Čerpací systém | Přerušení přítoku vody do desinfekčního zařízení | 6.6.27 | Porucha čerpadel |  | X | [6 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Dodávka energie | Nedostatečná desinfekce | 6.6.28 | Žádný záložní zdroj energie. Kolísání el. proudu | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny) | 7
6.7 Membránová filtrace
Všeobecně | Snížený filtrační výkon | 6.7.1 | Operační chyby automatizovaných procesů díky nekvalifikovanému perzonálu |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody. Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Membránový modul | Poškození membránových modulů | 6.7.2 | Strukturální poškození, např. tlakové šoky, přetečení, chemické poškození nebo poškození vláken, průnik surové vody (chyby na těsnění/o-kroužku nebo na v místě lepení), apod. | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminace vody. Žádná voda nebo její nedostatek. Poškození infrastruktury. | 7
Membrána | Ucpání membrán | 6.7.3 | Změny v kvalitě surové nebo přítékající vody; nevhodné čistící metody v kombinaci s vysokou koncentrací kontaminantů | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody. Žádná voda nebo její nedostatek. Omezená kapacita | 7
Membrána | Poškození membrány | 6.7.4 | Nevyrovnaný hydraulický stres,poškození, nevhodný materiál membrány, překročený maximální tlak; membránu poškozující chemikálie v přitékající vodě (náhodné nebo úmyslné znečištění), nevhodné dávkování čistících chemikálií | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny…) | 7
Membrána | Průlom membrány, rozbití vláken | 6.7.5 | Velké částice s ohledem na špatné předčištění; vysoký tlak zpětného proudu (pro kapiláry). | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny…) | 7
Membrána | Vadná (nefunkční) membrána | 6.7.6 | Výrobní chyby, např.: vadná ochraná vrstva + polymerizace, nesouvislá linie lepidla, nevhodně ukončené okraje membrán | X |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny…) | 7
Membrána | Kontaminace vody za membránou | 6.7.7 | Nevypouštění první vody po filtraci; uvolňování zachycených chemických látek do vody | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny…). Poškození zdraví zaměstnanců. | 7
Výtok z membrán, potrubí, vnitřní povrchy | Baktérie ve vyčistěné vodě | 6.7.8 | Bakteriální nárůst na stranách membrány |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminace vody (patogeny) | 7
Potrubí, čerpadla | Poškození potrubí, čerpadel | 6.7.9 | Ucpávání nárusty řas, artefakty, akumulace; opotřebení; nevhodný návrh | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Čištění | Vznik vedlejších produktů desinfekce | 6.7.10 | Dezinfekce membrány |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Čištění | Povlak na membránových komponentách | 6.7.11 | Frekvence praní | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody. | 7
Pneumatický / elektronický systém | Poruchy kompresorů / pneumatických systémů nebo v automatizovaném, programovaném kontrolním systému | 6.7.12 | Výpadky elektřiny, programové chyby; úniky v podpůrných systémech |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody. Žádná voda nebo její nedostatek. Několik možností závislých na druhu chyby. | 7
Monitoring | Porucha v monitoringu membrán | 6.7.13 | Absence počítadla částic, bublinového testu nebo testu tlakové ztráty | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Zpožděné nebo nedetekované poškození membrán | 7
Monitoring | Poruchy v monitorování fyzikálních, biologických a chemických parametrů | 6.7.14 | Nevhodný monitoring a/nebo vzorkování. Poruchy měřících zařízení. Výpadky elektřiny | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Zpoždění nebo nedetekování kontaminantů ve vodě | 7
6.8 Pomalá písková filtrace
Pomalá písková filtrace | Porucha filtrace | 6.8.1 | Porucha během pracího procesu, údržba nebo oprava jediného filtru | X | X | [6 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Pomalá písková filtrace | Zablokování filtru | 6.8.2 | Nevhodná kvalita přitékající vody | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie…). Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Pomalá písková filtrace | Omezený filtrační výkon | 6.8.3 | Nevhodná filtrační rychlost, filtrační materiál, provozní doba, praní, tloušťka vrstvy, nastavení filtru; nedostatečné odstraňování vrchní vrstvy; nevhodné nastavení během fáze zapracovávání; chybějící nebo nedostatečný monitoring tlakových rozdílů a operačního tlaku; apod. | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie…). Žádná voda nebo její nedostatek. | 7
Pomalá písková filtrace | Prolomení filtru, poškození filtru | 6.8.4 | Blokování odvodných trubek; extrémní srážky; nízká přelivová hrana; apod. | X | X | X | [6 empty] | X | X | Škody způsobené přetečenou vodou. | ne
Pomalá písková filtrace | Prolomení filtru, poškození filtru | 6.8.5 | Poškozující, proměnlivý hydraulický stres; zvrásnění filtrační vrstvy malými živočichy nebo hmyzem; rozrušení mikrobiální fauny ve filtru nebo vymívání organismů z filtru; apod. | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie…) | 7
Výpust | Externí voda vstupující do potrubí | 6.8.6 | Negativní tlak v trubkách mezi filtry a vodojemy z důvody neuzavřených klapek. |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie..) | 7
Monitoring | Špatná kvalita písku | 6.8.7 | Špatná kontrola kvality písku při obnově filtrační náplně. |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie..) | 7
Monitoring | Poruchy v monitorování fyzikálních, biologických a chemických parametrů | 6.8.8 | Nevhodný monitoring a/nebo vzorkování. Poruchy měřících zařízení. Výpadky elektřiny | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Zpoždění v detekci nebo nedetekování kontaminantů ve vodě | 7
6.9 Filtrace aktivním uhlím
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování cílových kontaminantů s ohledem na skutečnou filtrační kapacitu | 6.9.1 | Nevhodná kvalita nového nebo reaktivovaného AU (adsorpční kapacita, rozložení velikostí pórů, povrchová plocha pórů, rozložení velikosti zrn) | X | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování cílových kontaminantů s ohledem na skutečnou filtrační kapacitu | 6.9.2 | Trvalá nebo opakující se nedostatečná doba zdržení na prázdném loži (EBCT - empty bed contact time) | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování cílových kontaminantů s ohledem na skutečnou filtrační kapacitu | 6.9.3 | Ztráta AU během praní (vysoká rychlost praní) |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování cílových kontaminantů s ohledem na vyčerpání adsorpční kapacity | 6.9.4 | Zvýšená koncentrace absorbujících (cílový kontaminant, přírodní organické látky /NOM/) a/nebo póry blokujících (částice, zákal) látek ve vodě vzhledem k událostem v surové vodě nebo předcházejícím krokům v úpravně |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování a/nebo uvolňování cílových kontaminantů s ohledem na vyčerpání adsorpční kapacity | 6.9.5 | Nadhodnocený filtrační cyklus před reaktivací | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečné odstraňování a/nebo uvolňování cílových kontaminantů s ohledem na vyčerpání adsorpční kapacity | 6.9.6 | AU s vysokým obsahem adsorbovaného kontaminantu v nižších vrstvách filtru v důsledku vysoké rychlosti praní |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečná produkční kapacita s ohledem na tlakovou ztrátu a/nebo zvýšená potřeba frekvence promývání | 6.9.7 | Zvýšená tlaková ztráta v důsledku zvýšené koncentrace částic (v surové vodě nebo díky nedostatečné frekvenci praní filtru) | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečná produkční kapacita s ohledem na tlakovou ztrátu a/nebo zvýšená potřeba frekvence promývání | 6.9.8 | Zvýšená tlaková ztráta v důsledku nevhodné velikosti zrn AU (příliš malá zrna) | X | X | [6 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nedostatečná produkční kapacita s ohledem na tlakovou ztrátu a/nebo zvýšená potřeba frekvence promývání | 6.9.9 | Zvýšená tlaková ztráta v důsledku neefektivního návrhu praní | X | X | [6 empty] | X |  |  | Žádná voda nebo její nedostatek | 7
Filtrace aktivním uhlím | Zastavená dodávka vody do filtrace | 6.9.10 | Poruchy zařízení (čerpadla, klapky, trysky, provozní systém, atd.) |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | Zastavení dodávky vody | 7
Filtrace aktivním uhlím | Průnik uhlí do vyčistěné vody | 6.9.11 | Porucha / nedostatečnost zádržného zařízení (síta, podpůrná vrstva) | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (částice AU) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Uhelný prach v ovzduší úpravny | 6.9.12 | Plnění AU v suchém stavu | X | X | [7 empty] | X |  | Snížená bezpečnost zaměstnanců | ne
Filtrace aktivním uhlím | Nepříznivá a/nebo nadměrná biologická aktivita ve filtru | 6.9.13 | Příliš nízka rychlost filtrace nebo stagnace vody ve filtru z důvody zastavení výroby | X |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nepříznivá a/nebo nadměrná biologická aktivita ve filtru | 6.9.14 | Snížení pH |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nepříznivá a/nebo nadměrná biologická aktivita ve filtru | 6.9.15 | Vysoká teplota vody |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nepříznivá a/nebo nadměrná biologická aktivita ve filtru | 6.9.16 | Prodloužení skladování vlhkého AU před použitím |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7
Filtrace aktivním uhlím | Nepříznivá a/nebo nadměrná biologická aktivita ve filtru | 6.9.17 | Zvýšená biologická aktivita ve filtru v důsledku neefektivního praní |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 7

## 7. Vodojemy & čerpadla
7. Vodojemy a čerpadla (buď přímo za úpravnou nebo v distribuční síti)
Vypracováno: Kiwa Water Research (KWR) a LNEC
Element | Hazard | Ref. | Hazardous event | Type of hazardous event |  |  |  |  | Type of hazard | [5 empty] | Potential consequences |  | Rel. hazard
|  |  |  | D | O | E | OS | Ref. OS. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ phys | Una-vail. | Sa-fety | External damage | Description | To sub-system
7.1 Vodojem
Všeobecně | Přerušení zásobování / Znečištění vody | 7.1.1 | Poškození nebo zničení vodojemu v důsledku přírodních událostí (zemětřesení, hurikán, záplavy, sesuv půdy, sopečná činnost) | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Přerušení zásobování / Znečištění vody | 7.1.2 | Poškození nebo zničení vodojemu v důsledku lidské činnosti (nehody aut, letadel, sesuvy způsobené úniky vody z vodojemu nebo výkopovými pracemi v okolí) | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníkům a hasičům. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Přerušení zásobování / Znečištění vody | 7.1.3 | Úmyslné poškození nebo zničení vodojemu (terorismus, sabotáž, vandalismus, žhářství) | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníkům a hasičům. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Přerušení zásobování / Znečištění vody | 7.1.4 | Poškození struktury vodojemu v důsledku vysokého vnitřního tlaku | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníkům a hasičům. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Přerušené / nedostatečné zásobování vodou | 7.1.5 | Špatné měření hladiny vody nebo nefunkční procesy zpracování dat |  | X | [6 empty] | X |  |  | Nedostatečná kontrola čerpadel, nevhodný tlak v síti | 8
Všeobecně | Znečištění vody | 7.1.6 | Úmyslná kontaminace vody v síti (terorismus, sabotáž, vandalismus, žhářství) |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody patogeny, toxiny, toxickými chemikáliemi, nebo radioaktivním materiálem. Omezení v používání vody. Panika zákazníků, ztráta důvěry | 8
Všeobecně | Znečištění vody | 7.1.7 | Vnesení kontaminantů v důsledku nevhodných materiálů nebo provozních chyb | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi a/nebo zhoršení chuti a pachu | 8
Vodojem | Znečištění vody | 7.1.8 | Nedostatečná hygiena během výstavby, oprav nebo čištění vodojemu |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody patogeny a/nebo chemikáliemi, a/nebo zhoršení chuti a pachu vody | 8
Vodojem | Znečištění vody | 7.1.9 | Pronikání kontaminantů (zvířecí exkrementy), prachu nebo škůdců skrz nedostatečné chráněné (utěsněné) vstupy nebo otvory a porouchané nebo blokované filtry (sítě) na ventilaci a přepadu | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody patogeny a/nebo chemikáliemi, prachem a/nebo škůdci | 8
Vodojem | Znečištění vody | 7.1.10 | Pronikání kontaminantů skrz poškozenou střechu vodojemu | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody patogeny a/nebo chemikáliemi, prachem a/nebo škůdci | 8
Vodojem | Znečištění vody | 7.1.11 | Pronikání kontaminantů skrz poškozené stěny nebo podlahu vodojemu | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontamiace vody mikroorganismy a/nebo chemikáliemi | 8
Vodojem | Zhoršení kvality vody | 7.1.12 | Stárnutí vody v důsledku dlouhého zdržení nebo špatného míchání vody ve vodojemu | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Voda se zhoršenou mikrobiologickou kvalitou a problematickou chutí a pachem | 8 |  | prevention is defined as preventing contaminated water
Vodojem | Zhoršení kvality vody | 7.1.13 | Zvýšená akumulace sedimentů ve vodojemu | X | X |  | X | 6 | X |  | X |  |  |  | Voda se zhoršenou mikrobiologickou kvalitou a problematickou chutí a pachem | 8 |  | from entering a potable water pipeline or Vodojem through
Vodojem | Zhoršení kvality vody | 7.1.14 | Zvýšený rozvoj biofilmu na stěnách komor | X | X |  | X | 6 | X |  | X |  |  |  | Voda se zhoršenou mikrobiologickou kvalitou a problematickou chutí a pachem | 8 |  | an air valve or Vodojem vent.
7.2 Čerpací stanice
Všeobecně | Žádný/snížený tlak/průtok vody v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.1 | Zničení čerpací stanice v důsledku přírodních neštěstí (zemětřesení, hurikány, záplavy, sesuvy půdy, sopečná činnost) | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.2 | Poškození nebo zničení čerpací stanice v důsledku lidské činnosti (nehody aut, letadel, sesuvy způsobené úniky vody z vodovodních zařízení nebo výkopovými pracemi v okolí) | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Všeobecně | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.3 | Úmyslné poškození nebo zničení čerpací stanice (terorismus, sabotáž, vandalismus, žhářství) | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Čerpadla | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.4 | Poškození nebo zničení sítě v důsledku vodního kladiva, zapříčiněného chybějícími nebo nefunkčními rázovými nádržemi | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádný/nedostatečný tlak/průtok v síti. Průnik kontaminantů do vody v síti. | 8
Čerpadla | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.5 | Nefunkčnost/ porucha čerpadel | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádný/nedostatečný tlak/průtok v síti. Průnik kontaminantů do vody v síti. | 8
Čerpadla | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.6 | Zastavení čerpaní v důsledku výpadku napětí a chybějícího záložního zdroje elektřiny | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Čerpadla | Nadměrný tlak vody v síti | 7.2.7 | Nadměrný tlak vody v síti v důsledku špatného nastavení čerpadel nebo jejich nedostatečné kontroly provozu | X | X | [6 empty] | X |  |  | Vysoký tlak v síti. Zvýšení poruch potrubí a úniků vody. | 8
Čerpadla | Žádný/snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.2.8 | Nízký tlak vody v síti v důsledku špatného nastavení čerpadel, špatného měření tlaku nebo nedostatečné kontroly provozu čerpadel | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Čerpadla | Znečištění vody | 7.2.9 | Kontaminanty vtažené sací stranou čerpadel | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Znečištění vody v síti (chemikáliemi, mikroorganismy) | 8
Čerpadla | Znečištění vody | 7.2.10 | Vnesení kontaminantů ze špatně zvoleného materiálu nebo provozními chybami | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi a/nebo zhoršení chuti a pachu vody | 8
Čerpadla | Znečištění vody | 7.2.11 | Nedostatečná hygiena během instalování, provozu nebo opravě čerpadel |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi a/nebo zhoršení chuti a pachu vody | 8
Čerpadla | Znečištění vody | 7.2.12 | Provoz čerpadla vedoucí k rychlé změně v průtoku nebo směru proudění | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | Víření sedimentů v síti | 8
7.3 Armatury (ve vodojemech a čerpacích stanicích)
Izolace a kontrolní armatury | Žádný nebo snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.3.1 | Nevhodně navržené nebo provozované armatury, nefunkční armatury | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Kontrolní armatury | Žádný nebo snížený tlak/průtok v síti. Znečištění vody v síti | 7.3.2 | Poškození nebo zničení sítě v důsledku vodního kladiva | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  | Žádné/nedostatečné zásobování vodou zákazníků a hasičů. Kontaminace vody | 8
Kontrolní armatury | Znečištění vody | 7.3.3 | Vnesení kontaminantů ze špatně zvoleného materiálu nebo provozními chybami |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi a/nebo zhoršení chuti a pachu vody | 8
Kontrolní armatury | Znečištění vody | 7.3.4 | Nedostatečná hygiena během instalování, provozu nebo opravě armatur |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi a/nebo zhoršení chuti a pachu vody | 8
Tlak redukující ventily | Nadměrný tlak vody v síti | 7.3.5 | Nevhodné nastavení nebo kontrola, nebo nefunkčnost/poruchy tlak redukujících ventilů | X | X | [6 empty] | X |  |  | Vysoký tlak v síti. Zvýšení poruch potrubí a úniků vody. | 8

## 8. Doprava & distribuce
8. Doprava a distribuce (od přiváděcího řadu k vodoměrům)
Vypracováno: Kiwa Water Research (KWR) a LNEC
Element | Hazard | Ref. | Hazardous event | Type of hazardous event |  |  |  |  | Type of hazard | [5 empty] | Potential consequences |  | Rel. hazard
|  |  |  | D | O | E | OS | Ref. OS. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ phys | Una-vail. | Sa-fety | External damage | Description | To sub-system
8.1 Síť
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.1 | Prasknutí potrubí v důsledku extrémního vnějšího stresu (bouřky, zemětřesení, sesuvy půdy, mrazy, tání, dopravní nehody apod.) | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.2 | Prasknutí potrubí v důsledku zvýšeného externího namáhání potrubí (doprava, pohyby půdy, apod.) v kombinaci se zhoršeným stavem potrubí | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.3 | Prasknutí potrubí v důsledku špatného stavu potrubí (vnitřní/vnější koroze) | X |  | X | [5 empty] | X | X | X | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.4 | Prasknutí potrubí/úniky vody v důsledku zvýšeného vnitřního zatížení (tlak, přechodné události) | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.5 | Ztráta hydraulické kapacity v potrubí v důsledku tvoření nárůstů (vodního kamene) | X |  |  | X | 6 |  |  |  | X |  |  | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.6 | Nedostatečná kapacita sítě v důsledku nevhodně návržené sítě. | X | [7 empty] | X |  |  | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.7 | Nedostatečná hygienická opatření během instalace nebo oprav potrubí |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (zákal, chemikálie, patogeny) | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.8 | Pronikaní kontaminované podzemní vody do potrubí v důsledku nízkého (negativního) tlaku v síti, v kombinaci s poruchami potrubí nebo uníky ve spojích | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.9 | Uvolňování kontaminantů z plastových materiálů (např. vinyl chlorid z PVC) | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (např. viny-chloridem) | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.10 | Uvolňování kontaminantů z betonových materiálů | X | X |  | X | 6 |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody kovy (hliník, arsen, barium, chrom, kadmium) nebo zvýšení hodnoty pH vody, pokud je nová cementová vystýlka | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.11 | Uvolňování organických sloučenin z bituminózních (asfaltových) nátěrů a těsnění | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Kontaminace vody uhlovodíky (PAU), zhoršení chuti a pachu vody | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.12 | Pronikání organických polutantů v půdě skrze pryžové spoje nebo plastové (PE nebo PVC) stěny potrubí | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminace vody chemikáliemi (složky benzínu a nafty, rozpouštědla, apod.) | 9
Potrubí | Kontaminace vody v síti | 8.1.13 | Zpětný tok nebo zpětné nasávání nepitné vody (např. odpadní) nebo tekutin (např. z průmyslu) | X |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminace vody (patogeny, chemikálie) v důsledku vtoku (zpětného toku) nepitné vody nebo tekutin do sítě | 9
Potrubí | Zhoršení kvality vody | 8.1.14 | Dlouhá doba zdržení vody v síti | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Špatná mikrobiologická kvalita, chut a pach vody | 9
Potrubí | Zhoršení kvality vody | 8.1.15 | Nedostatečná desinfekce, zvýšené hodnoty AOC/BDOC ve vodě | X | X |  | X | 6 | X | [5 empty] | Špatná mikrobiologická kvalita | 9
Potrubí | Zhoršení kvality vody | 8.1.16 | Příliš vysoká dávka desinfekčního přípravku (např. při poruše dávkovacích čerpadel) | X | X |  | X | 6 |  | X | X |  |  |  | Voda s problematickou chutí a pachem; zvýšené množství vedlejších produktů desinfekce | 9
Potrubí | Zhoršení kvality vody | 8.1.17 | Zvýření sedimentů nebo rozrušení nárůstů/biofilmu v důsledku rychlých změn v rychlosti průtoku nebo směru proudění vody | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Zabarvení vody a mikrobiologická kontaminace vody | 9
Poklopy, hydranty, měřící skříně, otvory (všechny přístupová místa k potrubí s vodou) | Kontaminace vody v síti | 8.1.18 | Úmyslná kontaminace vody v síti (terorismus, sabotáž, vandalismus, žhářství) | X |  | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Kontaminace vody patogeny, toxiny, toxickými chemikáliemi, nebo radioaktivním materiálem. Omezené použití vody. Panika a ztráta důvěry u zákazníků | 9
Armatury a přetlaková čerpadla | Žádné nebo nedostatečné zásobování vodou | 8.1.19 | Nefunknčnost nebo porucha ventilů a/nebo (přetlakových) čerpadel | X | X |  | X | 7 |  |  |  | X |  |  | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků a hasičů vodou. Přerušení systému provozní kontroly | 9
Armatury | Kontaminace vody v síti | 8.1.20 | Zaplavení armaturní šachty spojené s kontaminací vody díky poškozenému těsnění armatur (v kombinaci s nízkým tlakem v síti) | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemikálie, patogeny) | 9
Tlak redukující ventily | Příliš vysoký tlak v síti | 8.1.21 | Nevhodné nastavení tlaku, nedostatečná kontrola tlaku, nefunkčnost nebo porucha redukčních ventilů | X | X | [6 empty] | X |  |  | Zvýšený tlak vody v síti. Nárůst poruch a úniků vody v síti. | 8
Požární hydrant | Žádná voda nebo nedostatek vody pro hasiče | 8.1.22 | Poškozený nebo ucpaný požární hydrant |  | X | [6 empty] | X |  | X | Omezení při boji s požárem | No
Požární hydrant | Zhoršení kvality vody | 8.1.23 | Přítok sedimentů z korodujících materiálů akumulovaných v hydrantu | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Občasné zabarvení vody se zhoršenou mikrobiologickou kvalitou vody | 9
8.2 Vodoměry a zařízení zabraňující zpětnému toku
Vodoměry | Špatně fungující vodoměry nadhodnocující nebo podhodnocující spotřebu. | 8.2.1 | Opotřebení mechanických částí vodoměru | X | X | [9 empty] | Špatné účtování spotřeby | 10
Vodoměry | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků vodou | 8.2.2 | Zamrznutí vody ve vodoměrech a/nebo ve vnějším potrubí vystaveném extrémně nízkým teplotám | X | [7 empty] | X |  |  | Blokovaný průtok vody | 9-10
Vodoměry | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků vodou | 8.2.3 | Zablokování vodoměru v důsledku nahromadění sedimentů nebo biofilmu |  | X |  | X | 6 |  |  |  | X |  |  | Blokovaný průtok vody | 9-10
Zařízení zabraňující zpětnému toku | Žádné nebo nedostatečné zásobování zákazníků vodou | 8.2.4 | Zablokování zařízení zabraňující zpětnému toku v důsledku nahromadění sedimentů nebo biofilmu |  | X |  | X | 6 |  |  |  | X |  |  | Blokovaný průtok vody | 9-10
Zařízení zabraňující zpětnému toku | Kontaminace vody v síti | 8.2.5 | Chybějící, nevhodná nebo porouchaná zařízení zabraňující zpětnému toku dovolující zpětný tok vody nebo zpětné nasávání kontaminované vody z prostorů zákazníků nebo z požárních hydrantů | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Mikrobiologická a chemická kontaminace vody | 9
Vodoměry | Kontaminace vody v síti | 8.2.6 | Zaplavení armaturní šachty spojené s kontaminací vody díky poškozenému těsnění armatur (v kombinaci s nízkým tlakem v síti) | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Kontaminace vody (chemické látky, patogeny) | 9-10

## 9. Vnitřní vodovod
9. Vnitřní vodovod
Vypracováno: Kiwa Water Research (KWR) a LNEC
Položka | Nebezpečí | odkaz | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Související nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | OS | Odkaz do J.S. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ phys | Una-vail. | Bezpečnost | Škoda TS | Popis | Do sub-systému
9.1 Instalace pitné vody
Vseobecně | Žádná /nedostatečná dodávka vody | 9.1.1 | Špatný design instalace vnitřního vodovodu nebo nízký tlak v síti | X |  |  | X | 8 |  |  |  | X |  |  | Tlak / průtok vody je nízký či nulový ve všech nebo některých vyšších patrech, zpětný tok do vodovodní sítě | 10, 8
Vseobecně | Žádná / nedostatečná dodávka vody | 9.1.2 | Výpadek pomocného čerpadla ve vícepodlažních budovách |  | X | [6 empty] | X |  | X | Tlak / průtok vody je nízký či nulový ve všech nebo některých vyšších patrech, zpětný tok do vodovodní sítě | 10, 8
Vseobecně | Žádná / nedostatečná dodávka vody | 9.1.3 | Prasknutí potrubí kvůli nekvalitnímu materiálu trubky, nadměrnému tlaku, zpětnému tlaku, stavebním pracem (např. vrtání) |  | X | [6 empty] | X |  | X | Žádná/nedostatečná dodávka vody spotřebitelům, poškození objektu kvůli prosakování vody | 10
Vseobecně | Nadměrný (nadbytečný) tlak vody | 9.1.4 | Nadměrný tlak v distribuční síti |  |  |  | X | 8 | [5 empty] | X | Nepohodlné pro uživatele, prosakování vody z vnitřního potrubí. Špatná funkce nebo selhání různých technických zařízení napojených na vodovod | 10
Vseobecně | Kontaminace vody | 9.1.5 | Nedostatečná hygiena při instalaci a opravách vodovodních sítí |  | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminovaná voda (patogeny, chemické látky, zhoršená chuť a pach) | 10
Vseobecně | Kontaminace vody | 9.1.6 | Zpětný tok kontaminované vody z ostatních systémů (např. odpadní voda, hydranty, zalévání zahrad a zavlažování) | X | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminovaná voda ( patogeny, chemikálie, chuť a zápach) | 10
Vseobecně | Zhoršení kvality vody | 9.1.7 | Opětovný nárůst bakterií ve vodě z důvodu zvýšené teploty nebo zahřátí vody kvůli blízko stojícím teplým předmětům | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Voda o nedostatečné mikrobiologické kvalitě, eventuálně s patogeny | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Žádná / nedostatekčná dodávka vody | 9.1.8 | Ztráta hydraulické kapacity potrubí kvůli nárůstu inkrustací | X |  |  | X | 6 |  |  |  | X |  |  | Nízký tlak a průtok vody v kohoutcích | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Kontaminace vody | 9.1.9 | Koroze materiálu vodovodní sítě podpořená nízkým pH, teplotou, nedostatečnou nebo nadměrnou zásaditostí vody | X |  |  | X | 6 |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda (např. olovem, mědí nebo železem) | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Kontaminace vody | 9.1.10 | Migrující látky z polymerových materiálů (např. vinyl chlorid uvolňující se z PVC trubek) | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda (např. vinyl chloridem) | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Kontaminace vody | 9.1.11 | Kozore olověného potrubí, které může být podpořeno nízkým pH vody a nízkou zásaditostí | X |  |  | X | 6 |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda (olovo) | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Zhoršení kvality vody | 9.1.12 | Hromadění usazenin a nárůst mikroorganizmů ve vodě stojící ve slepých koncích potrubí | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Voda kontaminovaná patogeny (např. legionelou); zhoršení chuti, pachu a barvy vody | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Zhoršení kvality vody | 9.1.13 | Koroze železa v ocelovém potrubí | X |  |  | X | 6 |  | X | X |  |  |  | Odbarvená (červená) voda, která má kovovou příchuť a způsobuje cihlově hnědé skvrny na vypraném prádle | 10
Potrubí vnitřního vodovodu | Nepříjemný šum (hluk) | 9.1.14 | Zpětný tlak, vysoká rychlost a/nebo turbulence | X | [6 empty] | X |  |  |  | Obtěžování obyvatelů (nájemníků) budovy | 10
Zásobníky na vodu v budovách | Zhoršení kvality vody | 9.1.15 | Nárůst mikroorganizmů kvůli dlouhé době stání vody, zvýšené teplotě, hromadění sedimentu nebo vystavení vody světlu | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Voda kontaminovaná mikroorganismy, cyanotoxiny, materiál nádrže vyluhující chemické látky nebo ovlivňující barvu vody | 10
9.2 Rozvody teplé vody
Vseobecně | Kontaminace vody | 9.2.1 | Růst mikroorganizmů v teplovodních systémech (bojlery, zásobníky, potrubí, kohoutky, sprchové hlavice) s vodou o teplotě pod 65 ºC | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (legionely, Mycobacterium avium a další atypická mykobakteria, Pseudomonas aeruginosa) | 10
Ohřívač vody | Snížený výkon ohřívače vody | 9.2.2 | Nárůst vodního kamene vede k snížení ohřevnosti bojleru / nádrže, objemu a životnosti |  | X |  | X | 6 |  |  | X | X |  | X | Nárůst spotřeby energie a provozních teplot, nedostatek teplé vody, předčasné poruchy zařízení | 10
Horká voda ve sprše nebo vanovém kohoutku | Popáleniny horkou vodou | 9.2.3 | Voda ze sprchových nebo vanových kohoutků dodávaná o teplotě nad 55ºC. | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | Vážná poranění (především dětí a starších osob) způsobených příliš horkou vodou | 10
9.3 Zařízení na úpravu vody instalovaná na vstupu do objektu nebo na kohoutku
Vseobecně | Žádná nebo nedostatečná dodávka vody | 9.3.1 | Zanášení (ucpávání) zařízení ulpíváním pevných látek, železa, manganu nebo mědi | X | X | [6 empty] | X |  |  | Tlak /průtok vody je nízký (slabý) nebo nulový | 10
Vseobecně | Kontaminovaná voda | 9.3.2 | Nepřiměřenost úpravy zaměřené na konkrétní znečištění (např. zneužití kationtových měničů k odstranění železa z tvrdé vody, zneužití aktivního uhlí k odstranění arzenu) | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | Voda kontaminovaná anorganickými či organickými látkami v rozporu s očekáváním spotřebitele | 10
Vseobecně | Kontaminovaná voda | 9.3.3 | Selhání procesu odstraňování kontaminantu (např. vyčerpání adsorpční kapacity pryskyřice - ionexu nebo aktivního uhlí, UV lampa zanesená nečistotami) |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | Voda kontaminovaná anorganickými či organickými látkami nebo patogeny v rozporu s očekáváním spotřebitele | 10
Vseobecně | Kontaminovaná voda | 9.3.4 | Zvýšení koroze potrubí vnitřního vodovodu a napojených zařízení (např. ze železa, mědi) kvůli nadměrnému změkčení vody | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | Voda kontaminovaná chemickými látkami (např. olovem nebo mědí) | 10
Vseobecně | Voda kontaminovaná chemickými látkami | 9.3.5 | Zpětný tok odpadní vody (např. koncentrát z reverzní osmózy, regenerační roztok z iontoměničů) nebo prací vody (z filtračního materiálu) do systému čisté (pitné) vody | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Voda silně kontaminovaná chemickými látkami | 10
Vseobecně | Zhoršení kvality vody | 9.3.6 | Růst a uvolňování mikroorganizmů ze zařízení na úpravu vody (např. z granulovaného aktivního uhlí) | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | Voda o nízké mikrobiální (mikrobiologické) kvalitě | 10
Vseobecně | Zranění způsobená chemickými látkami | 9.3.7 | Neopatrné skladování nebo zacházení se silnými zásadami či kyselinami užívanými k regeneraci filtračních zařízení | X | X | [7 empty] | X |  | Poranění oka, kůže či dýchacích cest v důsledku expozice silným kyselinám nebo zásadám | 10

## 10. Zákazník (spotřebitel)
10. Spotřebitelé a kohoutky (včetně veřejných výdejních míst)
Vypracováno: WRC SA / SWUE
Položka | Nebezpečí | Odkaz | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Související nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | OS | Odkaz do JS. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ fyz | Una-vail. | Bez-pečnost | External damage | Popis | Do sub-systému
10.1 Shromažďování vody
Obecní (veřejný) výdejní stojan | Nedostupnost vody | 10.1.1 | Nedostupnost vody z distribuční sítě | X |  |  | X | 8 |  |  |  | X |  |  | Žádná/nedostatečná dodávka vody | Není relev.
Obecní (veřejný) výdejní stojan | Nedostupnost vody | 10.1.2 | Vandalismus nebo nespravné použití výdejného stojanu nebo kohoutku |  | X | X | [5 empty] | X |  |  | Žádná/nedostatečná dodávka vody | Není relev.
Obecní (veřejný) výdejní stojan | Kontaminace kohoutku a okolí | 10.1.3 | Nehygienické chování na odběrném místě, např. dotyky kohoutku nemytými rukami nebo přítomnost zvířat |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | Není relev.
Obecní (veřejný) výdejní stojan nebo podzemní zásobník vody | Nedostupnost vody | 10.1.4 | Žádný nebo špatný přístup k odběrovému místu (stojanu) nebo podzemní nádrži kvůli obstrukci (překážce) nebo z jiného důvodu | X | X | X | [5 empty] | X |  |  | Žádná/nedostatečná dodávka vody | Není relev.
10.2 Skladování vody a doprava. Skladování vody před spotřebou
Otevřené kontejnery (nádoby) | Zhoršení kvality vody během skladování | 10.2.1 | Působení látek nesených vzduchem jako prach, špína (nečistota), hmyz nebo jiné kontaminanty |  | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminovaná voda (patogeny, chemikálie…) | Není relev.
Otevřené a uzavřené kontejnery | Zhoršení kvality vody během skladování | 10.2.2 | Vyprchání zbytkového chloru |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | Není relev.
Otevřené a uzavřené kontejnery | Zhoršení kvality vody během skladování nebo spotřeby | 10.2.3 | Nedostatečné hygienické podmínky u odběratele |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | Není relev.
Podzemní nádrže | Kontaminace ve sběrné oblasti | 10.2.4 | Špinavé plenky nebo umazané děti se myjí přimo v podzemní nádrži |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | Není relev.
Podzemní nádrže | Zhoršená kvalita vody z kontejneru | 10.2.5 | špatný stav a stáří kontejneru, prosakující kontejnery | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  |  | Kontaminovaná voda (chemikálie). Žádná/nedostatečná dodávka vody | Není relev.
Podzemní nádrže | Zhoršená kvalita vody z kontejneru | 10.2.6 | Nesprávné uzavření poklopu nádrže s následkem vnikání nečistoty a prachu do nádrže | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Kontaminovaná voda (patogeny, chemikálie..) | Není relev.
Podzemní nádrže | Zhoršená kvalita vody z kontejneru | 10.2.7 | Nárůst biofilmu na vnitřní stěně podzemní nádrže |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | Není relev.

## 11. Organizace & informace
11. Organizace
Vypracováno: SINTEF
Položka | Nebezpečí | Odkaz | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Související nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | OS | Odkaz do JS. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ fyz | Una-vail. | Bez-pečnost | External damage | Popis | Do sub-systému
11.1 Organizace
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.1 | Použití zastaralých (neaktuálních) směrnic |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.2 | Nepřiměřené finanční a technické podmínky | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.3 | Nesprávná personální organizace (např. chybí přidělování povinností, žádná zodpovědná osoba, nepřiměřená kvalifikace) | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.4 | Nedostatečná pohotovost | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.5 | Nedostatečně kvalifikovaný a/nebo nekvalifikovaný personál (k příslušné práci) | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.6 | Nedostatečná vnitřní koordinace a plánování | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.7 | Provozní chyba v automatizováním procesu kvůli programování nekvalifikovanými osobami |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.8 | Provozní chyba v automatizovaném procesu kvůli nepřiměřené IT politice |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.9 | Nedostatek citu, špatné povědomí o technickém stavu instalací kvůli automatickému řízení | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.10 | Nízká kvalita vkládaných dat do informačních systémů; neúplná data, chyby, atd. |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10
Organizace | Narušení procesu všeobecně | 11.1.11 | Použití zastaralého nebo nevhodného softwaru, který ostatní nemohou používat |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/ nedostatečná dodávka vody. Nebezpečí pro personál nebo prostředí | od 1 do 10

## 12. Budoucí rizika
12. Budoucí rizika
Vypracováno: Chalmers University of Technology
Položka | Nebezpečí | Odkaz | Nebezpečná událost | Druh nebezpečné události |  |  |  |  | Druh nebezpečí | [5 empty] | Možné následky |  | Související nebezpečí
|  |  |  | D | O | E | OS | Odkaz do JS. | Bio-log. | Che-mic. | Rad./ fyz | Nedostupnost | Bez-pečnost | Vnější poškození | Popis | Do sub-systému
12.1 Zdroj vody
Zdroj vody | Sabotáž a teroristické útoky | 12.1.1 | Úmyslná chemická kontaminace |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Obavy veřejnosti, špatná pověst | 1 to 5
Zdroj vody | Sabotáž a teroristické útoky | 12.1.2 | Úmyslná mikrobiální kontaminace |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Obavy veřejnosti, špatná pověst | 1 to 5
Zdroj vody | Sabotáž a teroristické útoky | 12.1.3 | Nedostupná informace a z toho vyplývající neadekvátní reakce. Aby se zabránilo sabotáži a teroristickým útokům, je nezbytné, aby všechny podstatné (citlivé) informace nebyly dostupné ani zaměstnancům, ani veřejnosti. Proto je třeba rozdělit informace týkající se zdroje vody, úpravy a distribuce. |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Pokud personál nemá všechny podstatné informace, může podniknout činy vedoucí k novým ohrožením systému. Také lidé obecně mohou kvůli nedostatku informací jednat tak, že způsobí nová ohrožení systému. Možnost nedostatku vody a zdravotních rizik. | 1 to 5
Zdroj vody | Konflikty | 12.1.4 | Vojenské konflikty |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná voda. Technická škoda | 1 to 5
Zdroj vody | Konflikty | 12.1.5 | Politické konflikty |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Politické kroky vedoucí k nedostatku vody | 1 to 5
Zdroj vody | Konflikty | 12.1.6 | Neshody ohledně využití území |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná voda | 1 to 5
Zdroj vody | Nové chemické látky a nové cesty kontaminace chemickými látkami | 12.1.7 | Vypouštění (úniky) nových chemických látek do vodního zdroje, např. kvůli havárii nebo neustálému prosakování |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Nutnost sanace systému zásobování. | 1 to 5
Zdroj vody | Nové chemické látky a nové cesty kontaminace chemickými látkami | 12.1.8 | vypouštění chemikálií v důsledku nových aplikací |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Protože nové způsoby použití chemických látek vedou k novým cestám expozice, mohou zapříčinit kontaminaci vody nebo žádnou/nedostatečnou dodávku vody. Nutnost sanace systému zásobování. | 1 to 5
Zdroj vody | Přítomnost nově se vyskytujících patogenních organismů | 12.1.9 | Přítomnost nově se vyskytujících patogenních organismů schopných překonat stávající bariéry |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Nedostatečná kvalita vody. Zvýšený počet infekcí šířených vodou. Nutnost sanace systému. | 1 to 5
Zdroj vody | Změny klimatu | 12.1.10 | Nové mechanismy srážek a vypařování |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Žádná nebo nedostatečná dodávka vody | 1 to 5
Zdroj vody | Změny klimatu | 12.1.11 | Důsledky změn klimatu na kvalitu vody (změna povrchového odtoku a doprava materiálu působí na kvalitu vody) |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  | Žádná nebo nedostatečná dodávka vody. Kontaminovaná voda (včetně vysoké teploty dodávané vody) | 1, 2 and 4
12.2 Úprava
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.1 | Hmotná škoda (např. pumový útok) |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | Nedostatek vody a technická škoda | 6
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.2 | Úmyslná chemická kontaminace |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Obavy veřejnosti, špatná pověst. | 6
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.3 | Úmyslná mikrobiální kontaminace |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Obavy veřejnosti, špatná pověst. | 6
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.4 | Vstup lidí do úpravny, sabotáž procesu |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. | 6
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.5 | Počítačový útok (např. manipulace s provozními postupy) |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. | 6
Úprava | Sabotáž a teroristické útoky | 12.2.6 | Nedostupná informace a z toho vyplývající neadekvátní reakce. Aby se zabránilo sabotáži a teroristickým útokům, je nezbytné, aby všechny podstatné (citlivé) informace nebyly dostupné ani zaměstnancům, ani veřejnosti. Proto je třeba rozdělit informace týkající se zdroje vody, úpravy a distribuce. |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Pokud personál nemá všechny podstatné informace, může podniknout činy vedoucí k novým ohrožením systému. Také lidé obecně mohou kvůli nedostatku informací jednat tak, že způsobí nová ohrožení systému. Možnost nedostatku vody a zdravotních rizik. | 6
Úprava | Konflikty | 12.2.7 | Vojenské konflikty |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná voda.Technická škoda | 6
Úprava | Konflikty | 12.2.8 | Politické konflikty |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Politické akce vedoucí k nedostatku vody | 6
Úprava | Nové chemikálie a nové cesty kontaminace chemickými látkami | 12.2.9 | Vypouštění chemikálií v důsledku nových aplikací |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Protože nové způsoby použití chemických látek vedou k novým cestám expozice, mohou zapříčinit kontaminaci vody nebo žádnou/nedostatečnou dodávku vody. Nutnost sanace systému zásobování. | 6
Úprava | Přítomnost nově se vyskytujících patogenních organismů | 12.2.10 | Přítomnost nově se vyskytujících patogenních organismů schopných překonat stávající bariéry |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Nedostatečná kvalita vody. Nárůst počtu infekcí šířených vodou. Nutnost sanace systému zásobování. | 6
12.3 Distribuce
Distribuce | Sabotáž a teroristické útoky | 12.3.1 | Hmotná škoda (např. pumový útok) |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | Nedostatek vody a technická škoda | 7 to 9
Distribuce | Sabotáž a teroristické útoky | 12.3.2 | Úmyslná chemická kontaminace |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody.Obavy veřejnosti, špatná pověst | 7 to 9
Distribuce | Sabotáž a teroristické útoky | 12.3.3 | Úmyslná mikrobiální kontaminace |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Obavy veřejnosti, špatná pověst | 7 to 9
Distribuce | Sabotáž a teroristické útoky | 12.3.4 | počítačový útok (např. manipulace s provozními postupy) |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. | 7 to 9
Distribuce | Sabotáž a teroristické útoky | 12.3.5 | Nedostupná informace a z toho vyplývající neadekvátní reakce. Aby se zabránilo sabotáži a teroristickým útokům, je nezbytné, aby všechny podstatné (citlivé) informace nebyly dostupné ani zaměstnancům, ani veřejnosti. Proto je třeba rozdělit informace týkající se zdroje vody, úpravy a distribuce. |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | Pokud personál nemá všechny podstatné informace, může podniknout činy vedoucí k novým ohrožením systému. Také lidé obecně mohou kvůli nedostatku informací jednat tak, že způsobí nová ohrožení systému. Možnost nedostatku vody a zdravotních rizik. | 7 to 9
Distribuce | Konflikty | 12.3.6 | Vojenské konflikty |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | Kontaminovaná voda. Žádná/nedostatečná dodávka vody. Technická škoda | 7 to 9
Distribuce | Konflikty | 12.3.7 | Politické konflikty |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | Politické postupy vedoucí k nedostatku vody | 7 to 9
Distribuce | Nové chemikálie a nové cesty kontaminace chemickými látkami | 12.3.8 | Vypouštění chemikálií v důsledku nových aplikací |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | Protože nové způsoby použití chemických látek vedou k novým cestám expozice, mohou zapříčinit kontaminaci vody nebo žádnou/nedostatečnou dodávku vody. Nutnost sanace systému zásobování. | 7 to 9
Distribuce | Přítomnost nových patogenních organismů | 12.3.9 | Přítomnost nových patogenních oranismů schopných překonat existující bariéry |  | X | X |  |  | X | [5 empty] | Nedostatečná kvalita vody. Nárůst počtu infekcí šířených vodou. Opatření k nápravě systému dodávky vody | 7 to 9
Distribuce | Stárnutí distribučních sítí | 12.3.10 | Poškozený distribuční systém a možné vnikání kontaminantů |  |  | X |  |  | X | X | X | X |  | X | Žádná/nedostatečná voda. Kontaminovaná voda. Technická škoda | 7 to 9
Distribuce | Stárnutí distribučních sítí | 12.3.11 | Zvýšení doby zdržení kvůli příliš velkým systémům |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Kontaminovaná voda (patogeny) | 7 to 9
12.4 Spotřebitel (Zákazník)
Spotřebitel | Sabotáž a teroristické útoky | 12.4.1 | Změna chování lidí po teroristických útocích vedoucí k vyhýbání se vodě z kohoutku |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Nepřímá škoda. Kvůli nedostatku důvěry ve vodu z kohoutku lidé používají vodu z jiných zdrojů, a pokud je tato voda špatné kvality, může způsobit negativní zdravotní následky. | 10
Spotřebitel | Přítomnost nově se vyskytujících patogenních organismů | 12.4.2 | Změna vývoje infekcí (zvýšení expozice patogenům způsobené např. migrací obyvatelstva) |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Zvýšený počet infekcí šířených vodou | 10
Spotřebitel | Obavy veřejnosti | 12.4.3 | Zpráva o zjištění chemikálií nebo patogenů s nízkou tolerancí |  |  | X | [7 empty] | X | Strach a nízká důvěra v dodávky vody | 10

## Definice
Definice a zkratky použité v databázi nebezpečí
● Prvek: nejnižší prvek systému, pro která jsou nebezpečí popisována
● Nebezpečí: zdroj potenciální škody (např. biologické, chemické, fyzikální nebo radioaktivní agens nebo nežádoucí událost, která má v sobě potenciál mít negativní dopad na nezávadnost vody nebo dostatečnou dodávku vody)
● Číslo: referenční číslo nebezpečí
● Nebezpečná událost: událost, která může způsobit škodu (např. příhoda nebo situace, která vede ke vzniku nebezpečí: co a jak se může přihodit)
● Druh nebezpečné události (indikace, odkud nebezpečná událost pochází): − D: událost má původ v designu (konstrukci, uspořádání,…) prvku − O: událost má původ ve způsobu provozování (prvku nebo systému) − E: událost má původ v externí příčině − Dopad na JS: dopad nebezpečí na jiný (následný) subsystém / prvek − Vliv JS: vliv jiného subsystému / prvku
● Druh nebezpečí: − Biol: biologické − Chem: chemické − Rad/fyz: radiologické nebo fyzikální (včetně zákalu) − Nedost: nedostatek vody dodávané zákazníkům − Bezp: bezpečnost pro zaměstnance − Škoda TS: externí škoda způsobená třetím stranám, včetně finančních závazků.
● Popis následků: popis možných následků (dopadů) nebezpeční na jiné subsystémy (primárně) a na spotřebitele (sekundárně)
● Dopad na subsystém: Odkaz na subsystém postižený hodnoceným nebezpečím
● Zjištěná nebezpečí: Prostor pro uživatele databáze pro označení jím určených nebezpečí