Tabulka 5: Možný způsob záznamu výstupu z kroků 3 a 4.

| Nebezpečná událost | Nebezpečí | Kategorie následku | Nejistota následku | Hodnocení bez existence kontrolního opatření |  |  | Kontrolní opatření | Hodnocení s fungujícím kontrolním opatřením |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pravděpo dobnost | Následky/ dopad | Míra rizika |  | Pravděpo dobnost | Následky/ dopad | Míra rizika |
|  |  | A, B | PRO, NJ, NEP | A, B, C, D, E | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 |  |  |  |  |

Dne:............................Vyhotovil:.....................

VYSVĚTLIVKY POUŽÍVANÝCH ZKRATEK:

Kategorie následku:

A = dopad na kvalitu vody;

B = dopad na dodávku vody.

Na jeden řádek se uvádí vždy jedna kategorie následku. V případě existence obou kategorií následku k jednomu nebezpečí se obvykle každá kategorie uvádí na samostatný řádek.

Nejistota (výskytu) následku:

PRO = prokázaný následek, který existuje nebo k němu občas dochází;

NJ = nejistota; hypotetický následek, který mohl nastat, ale chybí o tom důkaz, a je nutné další šetření k jeho průkazu;

NEP = hypotetický následek, který však dosud určitě nebo velmi pravděpodobně nenastal.

Pravděpodobnost výskytu nebezpečí:

A, B, C, D, E – viz tabulka 2 výše.

Následky/dopad:

1, 2, 3, 4 – viz tabulka 3 výše.

Tabulka 6. Příklad přehledného souhrnu zjištěných nebezpečí a s nimi souvisejících rizik podle jednotlivých částí systému zásobování.

| Část systému | Míra rizika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vysoká | Střední | Nízká | CELKEM |
| Zdroje | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Úprava | – | 1 | 2 | 3 |
| Distribuce | – | 3 | 2 | 5 |
| CELKEM | 1 | 6 | 6 | 13 |

Tabulka 7. Příklady zjištěných rizik v systému zásobování s barevným vyznačením míry rizika.

| Nebezpečná událost | Nebezpečí | Kategorie následku | Nejistota následku | Pravděpo- dobnost | Následky/ dopad | Míra rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastva hospodářských zvířat poblíž prameniště | Mikrobiologická kontaminace vody ve zdroji po větších srážkách | A kvalita vody | NJ | D nepravděpodobné | 4 velké | 2 střední |
| Nesprávné dávkování KMnO4 vzhledem k aktuální kvalitě surové vody v důsledku špatné funkce či špatného nastavení dávkování | Nedostatečná úprava vody (neúplná oxidace Fe a Mn a jejich nedostatečné odstraňování), snížená senzorická jakost vody, zvýšená tvorba sedimentů v síti | A kvalita vody | NJ | D nepravděpodobné | 2 malé | 1 nízká |
| Nevhodný materiál části sítě z hlediska mechanické odolnosti (azbestocement, stará litina, olověné přípojky) | Možnost deformací a poškození potrubí při pohybu těžké techniky nebo stavební činnosti. Poruchy integrity potrubí s přerušením dodávky vody a/nebo kontaminací vody | B zásobování vodou, (kvalita vody) | PRO | D nepravděpodobné | 4 velké | 2 střední |

Tabulka 8. Příklady zjištěných rizik v jiném systému zásobování s hodnocením bez a s fungujícím kontrolním opatřením. U druhého nebezpečí jsou zatím pracovně uvedeny dvě možné varianty kontrolního opatření, z nichž si následně provozovatel vybral jednu a tu do posouzení rizik uvedl.

| Nebezpečná událost | Nebezpečí | Kategorie následku | Nejistota následku | Hodnocení bez existence kontrolního opatření |  |  | Kontrolní opatření | Hodnocení s fungujícím kontrolním opatřením |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pravděpo-dobnost | Následky/ dopad | Míra rizika |  | Pravděpo-dobnost | Následky/ dopad | Míra rizika |
| Zhoršení kvality surové vody v prameništi P. (vlivem větších dešťových srážek). | Vyšší zákal a mikrobiologické oživení surové vody. Mikrobiální závadnost distribuované vody (v případě větších srážek a selhání následných stupňů úpravy vody). | A | PRO | C | 2 (3) | 2 | Dostatečné. Dostatečně robustní a fungující technologie úpravy vody, včetně dezinfekce. | E | 1(2) | 1 |
| Komentář k nápravným a kontrolním opatřením: V případě zjištění zákalu sledovaného on-line analyzátorem nad přípustnou mez je voda ze zdroje pouštěna do odpadu. Provozní monitorování kritických bodů: Online měření zákalu odebírané surové vody a stanovení operativního limitu (existuje). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nesprávné doplňování chlornanu do zásobní nádoby – pouze se průběžně dolévá a tak se míchá starý a nový chlornan. | Ve stárnoucím chlornanu je vyšší obsah vedlejších produktů dezinfekce (chlorečnanů), které se dostávají do upravené vody (ve vyhl. 252/2004 Sb. je nově zařazen ukazatel chlorečnany, limit 200 µg/l). | A | NJ | B | 3 | 2 | Chybí. Udržování čerstvého roztoku chlornanu nebo záměna chemické dezinfekce za UV zařízení. | D | 2 | 1 |
| Komentář k nápravným a kontrolním opatřením: Praxi s doplňováním chlornanu lze změnit okamžitě: při doplňování chlornanu do zásobní nádoby by se neměl míchat starý a nový chlornan, ale zbytek starého by měl být odebrán a použit na jiné účely (např. dezinfekce povrchů při úklidu). Pokud by se uvažovalo o náhradě chloru za UV dezinfekci, pak jedině až po ověření, jak je to zde s hodnotami zákalu a propustností vody pro UV záření. Provozní monitorování kritických bodů: záznamy v provozním deníku o doplňování a obměně chlornanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka 9. Návrh nápravných a kontrolních opatření s časovým harmonogramem jejich plnění a s návrhem na monitorování kritických bodů a způsob dokumentace.

| Nebezpečná událost | Nebezpečí | Kontrolní / nápravná opatření | Časový harmonogram u nápravných opatření | Monitorování kritických bodů (kontrolní opatření) | Způsob dokumentace kontroly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhoršení kvality surové vody - ucpání trubky přepadu ze sběrné jímky v prameništi. | Zvýšený zákal a mikrobiální oživení surové vody, popř. upravené vody (v případě selhání následné dezinfekce). | Chybí. Instalace zpětné klapky na přepadu. | Instalace zpětné klapky na přepadu: do 30.9.2018. | Kontrola stavu prameniště pracovníkem údržby (1x týdně). | Záznamy o kontrole v provozním deníku (softwarovém programu). |
| Nesprávně prováděná dezinfekce vody v přerušovací komoře Z. - regulace dávkování je pouze manuální (automaticky lze pouze vypnout) – nelze reagovat na změnu průtoku vody; rozstřikování vody s chlorem, míchání starého a nového chlornanu při doplňování zásobníku (nižší účinnost). | Mikrobiální závadnost distribuované vody | Částečné – nutno doplnit. Dávkování chloru podle průtoku vody. Správné doplňování chlornanu do zásobníku. Vhodná by byla instalace zákaloměru, alespoň po určitou dobu, aby se ověřilo, zda vyšší srážky nezpůsobují vyšší zákal bránící účinné dezinfekci. | Instalace nového dávkovače chloru v závislosti na průtoku vody: do 31.10.2018. Správné doplňování chlornanu: do 30.9.2018. Instalace zákaloměru: do 31.1.2019. Instalace on-line analyzátoru volného chloru s dálkovým přenosem dat na dispečink: do 31.12.2019. | Kontrola funkce dávkovače chloru (a požadované dávky chloru měřením na místě) v přerušovací komoře 1x týdně pracovníkem údržby. Od roku 2020 navíc online měření volného chloru s přenosem dat na dispečink. | Záznamy o kontrole v provozním deníku (softwarovém programu). Od r. 2020 elektronický záznam z online analyzátoru. |
| Nesprávné doplňování chlornanu do zásobní nádoby – pouze se průběžně dolévá a tak se míchá starý a nový chlornan. | Ve stárnoucím chlornanu je vyšší obsah toxických chlorečnanů a jeho dezinfekční účinnost je nižší | Chybí – nutno zavést. Udržování čerstvého roztoku chlornanu díky dodržování pracovního postupu na správné doplňování chlornanu. | Vypracování pracovního postupu, který bude součástí nebo přílohou provozního řádu. Termín zpracování postupu: 31.8.2018. Termín proškolení zaměstnanců: 30.9.2018. | Dodržování pracovního postupu na správné doplňování chlornanu. | Záznamy v provozním deníku (softwarovém programu) o doplňování chlornanu a úplném vyprázdnění zásobníku. |

## Příloha A. Návrh formuláře pro základní informace o systému zásobování vodou

| Základní informace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provozovatel |  |  |
|  | rok |  |
| Strukturální data |  |  |
| Počet zásobovaných obyvatel |  |  |
| Počet odběratelů |  |  |
| Odběratelé se speciálními požadavky na dodávku vody (např. nemocnice) |  |  |
| Jiní významní odběratelé |  |  |
| Počet vodoměrů |  |  |
| Celková délka sítě (m) |  |  |
|  | šedá litina |  |
|  | tvárná litina |  |
|  | ocel |  |
|  | azbestocement |  |
|  | plast |  |
|  | další |  |
| Čerpaná voda m3/rok |  |  |
| Povrchová |  |  |
|  | zdroj 1... (specifikovat) |  |
|  | zdroj 2... (specifikovat) |  |
| Podzemní |  |  |
|  | zdroj 1... (specifikovat) |  |
|  | zdroj 2... (specifikovat) |  |
| Čerpaná voda celkem |  |  |
| Voda nakupovaná od jiného výrobce |  |  |
| Vyráběná / dodávaná voda m3/rok |  |  |
| Domácnosti |  |  |
| Průmysl |  |  |
| Různé (fontány, hydranty) |  |  |
| Ztráty |  |  |
| Dodávání vody jinému distributorovi |  |  |
| Spotřeba vody na úpravně |  |  |
| Vyráběná / dodávaná voda celkem |  |  |
| Průměrná spotřeba l/os./den |  |  |
| Domácnosti |  |  |
| Celkově |  |  |

## Příloha B. Návrh formuláře s informacemi o zaměstnanci

| Informace o zaměstnanci |  |
| --- | --- |
| Jméno pracovníka |  |
| Adresa |  |
| Kontakty |  |
| Pracovní pozice |  |
| Hlavní úkoly |  |
| Zodpovědnost |  |
| Kvalifikace, školení |  |
| Nadřízený |  |
| Jméno, pozice, kontakty |  |
| Zástupce |  |
| Jméno, pozice, kontakty |  |

## Příloha C. Přehled hlavních možných nebezpečí a jejich příčin pro jednotlivé části systému

A. Povodí a ochranná pásma

| Kód | Zdroje nebezpečí | Možné nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stavby a související infrastruktura |  |
| 1.1 | obytné budovy | únik odpadních vod – MB kontaminace; nesprávné nakládání s odpady – MB, popř. i CH kontaminace |
| 1.2 | průmyslové budovy | únik odpadních vod, havárie v provozu, nesprávné nakládání s odpady – CH, popř. i MB kontaminace |
| 1.3 | skladování tuhých nebo kapalných látek nebezpečných pro vodu | únik látek do prostředí z netěsných nádrží (potrubí) nebo při přečerpávání – CH kontaminace |
| 1.4 | kempy, sportovní zařízení (např. golfová a jiná travnatá hřiště) | únik odpadních vod – MB kontaminace; nesprávná aplikace chemických přípravků (např. pesticidů) – CH kontaminace; nesprávné nakládání s odpady – MB, popř. i CH kontaminace |
| 1.5 | kanalizace | únik odpadních vod – MB kontaminace |
| 1.6 | čistírna odpadních vod | únik odpadních vod nebo nedostatečně vyčištěných vod, nezajištěné skladování kalů – MB kontaminace |
| 1.7 | jímka, septik, žumpa | únik odpadních vod – MB kontaminace |
| 1.8 | jiné |  |
| 2 | Dopravní zařízení |  |
| 2.1 | využívané dopravní komunikace (silnice, dálnice) | prasknutí potrubí vodovodního řadu – CH a MB kontaminace |
| 2.2 | podzemní konstrukce staveb (tunely, podjezdy, podzemní garáže) | únik kontaminujících látek (odpadní voda, dešťová voda) do vodovodního řadu při jeho prasknutí – CH, popř. MB kontaminace |
| 2.3 | odpočívadla a parkoviště | únik kontaminujících látek z parkoviště (nafta, benzin, olej) – CH kontaminace |
| 2.4 | železnice a žel. stanice včetně průmyslových vleček | únik kontaminujících látek – CH kontaminace |
| 2.5 | motoristická sportovní zařízení | únik kontaminujících látek do zdroje vody v případě havárie – CH kontaminace |
| 2.6 | jiné |  |
| 3 | Zemědělství, lesnictví, těžba surovin |  |
| 3.1 | hnojení | únik chemické látky – CH kontaminace |
| 3.2 | používání pesticidních látek | únik pesticidů – CH kontaminace |
| 3.3 | zavlažování | únik CH a MB látky – CH a MB kontaminace |
| 3.4 | chov zvířat (včetně pastvy) | znečištění zvířecími exkrementy – MB kontaminace |
| 3.5 | sklady (sila, hnojiva, stroje atd.) | únik chemické látky při nezajištěném skladování – CH kontaminace |
| 3.6 | hnojiště a žumpy (včetně potrubí) | únik močůvky způsobený netěsností – MB a CH kontaminace |
| 3.7 | štěrkoviště | CH kontaminace vody z důlní vody |
| 3.8 | haldy, skládky, odkaliště | únik kontaminujících látek do okolí a zdroje vody v případě nesprávného skladovaní či ošetření těchto objektů – MB i CH látky |
| 3.9 | lesnictví (těžba, lesní zvěř) | znečištění z okolí (splachy, smyvy, nerovný terén), znečištění zvířecími exkrementy – MB kontaminace |
| 3.10 | jiné |  |
| 4 | Přírodní poměry |  |
| 4.1 | povrchová voda (potoky, rybníky, výrazné srážky, povodně) | znečistění z okolí, např. splachy z chemicky ošetřené zemědělské půdy či z pastvin – MB a CH kontaminace |
| 4.2 | divoká zvířata mající přístup do blízkosti zdroje | znečištění vodního zdroje zvířecími exkrementy – MB kontaminace |
| 4.3 | velká půdní porozita, nedostatečný vegetační pokryv nebo eroze | nedostatek vody, znečištění vody v důsledku eroze |
| 4.4 | přirozená vegetace narušující jímací objekt nebo potrubí | nedostatek jímané vody v důsledku ucpání potrubí a jímacího zařízení nebo průnik MB kontaminace z povrchu do jímané vody podél kořenů |
| 4.5 | specifická geochemie podloží obsahující toxické prvky | kontaminace těžkými kovy a jinými prvky jako jsou arsen, fluoridy, dusičnany aj. – CH kontaminace |
| 4.6 | jiné |  |
| 5 | Jiné činnosti |  |
| 5.1 | občasné akce (festivaly, sport atd.) | nesprávné nakládání s odpady, znečištění oblasti – možnost CH a MB kontaminace |
| 5.2 | sportovní zařízení (lanovky, zasněžovací zařízení) | únik CH látky ze zařízení – CH kontaminace |
| 5.3 | jiná zařízení (např. ilegální skládka) | únik kontaminujících látek do vody – CH a MB kontaminace |
| 5.4 | jiné |  |

B. Jímání, úprava, akumulace a distribuce vody

| Kód | Zdroje nebezpečí | Možné nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| 6 | Jímání a úprava vody (podzemní a povrchové) |  |
| 6.1 | nezajištěný vstup (poklopy, dveře, okna, chybějící plot) | kontaminace vody např. zvířecími exkrementy nebo v důsledku sabotáže apod. – MB a CH kontaminace |
| 6.2 | špatný stavební stav objektu (včetně vybavení a ventilace) | kontaminace vody způsobená např. korozí zařízení; krátkodobě – zhoršená funkčnost objektu |
| 6.3 | špatné provozní podmínky | zdravotní riziko pro personál, snížená kvalita či množství dodávané vody |
| 6.4 | nedostatečná čistota (špatná možnost čištění) | únik znečišťující látky – CH a MB kontaminace |
| 6.5 | nedostatečné vzorkování a sledování kvality vody | nedostatečně fungující kontrolní mechanismus kvality vody, zdravotní riziko odběratele – MB a CH kontaminace |
| 6.6 | použití nevhodných materiálů ve styku s vodou (chemikálie na úpravu vody nebo čisticí prostředky) | únik chemických látek do vody, zhoršená kvalita upravené vody – CH kontaminace |
| 6.7 | přírodní rizika (záplavy, sesuvy půdy, zvířata aj.) | nedostatek vody, snížená kvalita vody v důsledku znečištění – MB a CH kontaminace |
| 6.8 | nedostatečná technologie úpravy vody (vzhledem ke kvalitě surové vody) | nedostatečná kvalita vody, zdravotní riziko pro odběratele – MB a CH kontaminace |
| 6.9 | špatně fungující úprava vody (např. dezinfekce při proměnlivé kvalitě surové vody!) | nedostatečná kvalita vody, zdravotní riziko pro odběratele – MB a CH kontaminace |
| 6.10 | jiné |  |
| 7 | Vodojemy |  |
| 7.1 | přírodní rizika (záplavy, sesuvy půdy, zvířata aj.) | nedostatek vody, snížená kvalita vody v důsledku znečištění – MB a CH kontaminace |
| 7.2 | nezajištěný vstup (ventilace, dveře, okna aj.) | kontaminace vody např. zvířecími exkrementy nebo v důsledku sabotáže, koroze zařízení – MB a CH kontaminace, kontaminace vzduchem (spadem) |
| 7.3 | špatný stavební stav objektu | riziko pro personál; únik znečišťující látky – MB i CH kontaminace |
| 7.4 | nerovnoměrná cirkulace (obměna) vody | zhoršená kvalita vody, dlouhá doba zdržení – MB kontaminace |
| 7.5 | nedostatečná či žádná ventilace | zhoršené pracovní podmínky zaměstnanců, koroze objektu |
| 7.6 | existující zdroje znečištění (odpadní voda, špinavé oblečení) | únik odpadních vod – MB kontaminace |
| 7.7 | použití nevhodných materiálů ve styku s vodou (chemikálie na úpravu vody nebo čistící prostředky) | únik chemických látek do vody, zhoršená kvalita upravené vody – CH kontaminace |
| 7.8 | nedostatečná provozní kontrola a údržba objektu | zhoršená kvalita vody, dlouhodobě – snížená funkčnost objektu |
| 7.9 | jiné |  |
| 8 | Vodovodní síť a přípojky |  |
| 8.1 | přírodní rizika (kořeny ad.) | narušení vodovodní sítě – ztráty vody, snížení dodávky vody, možná MB i CH kontaminace, |
| 8.2 | nezajištěný vstup/přístup do potrubí (hydranty, šachty) | kontaminace vody např. v důsledku sabotáže – MB i CH kontaminace |
| 8.3 | nedostatečný tlak vody v potrubí (podtlak) | omezená dodávka vody |
| 8.4 | zhoršená funkčnost zařízení (šoupata, motory, monitorovací zařízení apod.) | nedostatečná kontrola kvalita vody, omezená dodávka vody |
| 8.5 | blokovaný přístup k zařízením (šoupata, uzavírací ventily) | omezená dodávka vody |
| 8.6 | chybějící či nesprávně prováděné odkalování | zhoršená kvalita vody – senzoricky, CH kontaminace vody |
| 8.7 | nekvalitně provedené opravy a/nebo nehygienické uvedení sítě do provozu po opravě (nedostatečný proplach ad.) | ztráty vody ve vodovodní síti, kontaminace vody – MB i CH kontaminace |
| 8.8 | nezajištěná zařízení zákazníků (čerpadla) | nedostatek vody |
| 8.9 | použití nevhodných materiálů ve styku s vodou | výluh chemických látek do vody, podpora mikrobiálního růstu – CH i MB kontaminace |
| 8.10 | chování zákazníků (pouze sezónní využívání odběrového místa, používání dešťové nebo studniční vody při propojení obou rozvodů vody) | riziko MB kontaminace vody |
| 8.11 | jiné |  |

C. Organizace a pracovní postupy provozovatele

| Kód | Zdroje nebezpečí | Možné nebezpečí |
| --- | --- | --- |
| 9 | Personál a provozní pracovní postupy |  |
| 9.1 | nedostatečně kvalifikovaný personál | nesprávná obsluha zařízení – selhání technologie úpravy nebo přerušení dodávky vody, kontaminace vody při opravách sítě; neadekvátní reakce při havarijní situaci apod. |
| 9.2 | chybějící personál (stávající personál není schopen průběžně zajišťovat všechny potřebné kontrolní činnosti) | selhání technologie úpravy nebo přerušení dodávky vody; neadekvátní reakce při havarijní situaci apod. |
| 9.3 | nejsou vypracovány provozní řády a postupy pro případ havarijních stavů | nesprávná obsluha a údržba systému; neadekvátní reakce při havarijní situaci apod. |
| 9.4 | jiné |  |

MB = mikrobiologický

CH = chemický

## Příloha D. Návrh formuláře pro dokumentaci jednorázového opatření k odstranění (snížení) rizika

| Dokumentace opatření k odstranění (snížení) rizika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | číslo: XX |
| Riziko (kritický bod) | Nezabezpečený vstup do jímacího zařízení |  |  |
| Popis situace |  |  |  |
| Otevřená šachta – riziko kontaminace vody zvířaty, lidmi apod. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 |  |
| Nápravná opatření |  |  |  |
| Zajistit vstup uzamykatelnými dveřmi. Zodpovědnost: p. Černý do 1. 4. 2008. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 |  |
| Provedená opatření |  |  |  |
| Zajištěný vstup uzamykatelnými dveřmi. |  |  |  |
|  | Autor: Černý | Datum: 25. 3 .2008 |  |
| Kontrola |  |  |  |
| Uzamčený vstup. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 1. 4. 2008 |  |

## Příloha E. Návrh formuláře pro dokumentaci plánu střednědobých a dlouhodobých opatření

Plán střednědobých a dlouhodobých opatření

| Kritický bod | Opatření | Časový odhad splnění | Priorita | Splněno Datum/podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritický bod | Opatření | Časový odhad splnění | Priorita | Splněno Datum/podpis |

## Příloha F. Návrh formuláře pro dokumentaci návodu k údržbě

| Návod k údržbě | Č. |
| --- | --- |
| Kritický bod: |  |
| Úsek/oblast údržby (Jaký úsek je třeba posoudit a podrobit údržbě?) |  |
| Časové údaje (Kdy a jak často?) |  |
| Pracovní návod (Co je třeba udělat?) |  |
| Potvrzení o provedení (Kdo a kdy nějakou údržbu provedl?) |  |

Dne:.......................Vyhotovil:........................

## Příloha G. Návrh formuláře pro dokumentaci návodu ke sledování (monitorování) kritického bodu

| Návod ke sledování kritického bodu | Č. |
| --- | --- |
| Kritický bod: |  |
| Místo (Kde se měří nebo kontroluje?) |  |
| Časové údaje (Kdy a jak často?) |  |
| Měřené veličiny (Co se měří nebo kontroluje?) |  |
| Způsob měření (Čím se měří nebo kontroluje?) |  |
| Dokumentace (Jak se výsledky měření kontrolují, protokolují a archivují?) |  |
| Požadovaná hodnota a pásmo tolerance (Jaké jsou varovné/kritické limity?) |  |
| Opatření při odchýlení od požadované hodnoty (Jak dojde k nahlášení odchylky a k zásahu?) |  |
| Odpovědnost - za zásah - za kontrolu měřicích přístrojů a pomůcek |  |

Dne:............................Vyhotovil:.....................

## Příloha H. Návrh kontrolního seznamu pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou

(Poznámka: údaje uvedené kurzívou jsou míněny jako příklad.)

| Oblast | Aspekt | Požadavky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | Kvalita: | senzoricky nezávadná |  |
|  | Výsledky vyšetření: | zákonné předpisy dodrženy |  |
| Zařízení | Ochranná pásma: | stanovena | vyznačena/oplocena |
|  | Stavební objekty: | prostory s (čistou) vodou jsou odděleny od prostor ostatních činností |  |
|  |  | odpovídající obměna vody (nedochází k neodůvodněné stagnaci vody v objektu) |  |
|  |  | stavebně (technicky) způsobilé |  |
|  |  | snadno čistitelné |  |
|  |  | vhodně dimenzované |  |
|  | Ventilace: | zajištěná | dostatečná |
|  | Osvětlení: | přiměřené |  |
|  | Okna/dveře/odtoky: | zajištěny proti neautorizovanému vstupu osob |  |
|  |  | zajištěny proti přístupu hmyzu, hlodavců a dalším zdrojům nečistot |  |
|  | Poklopy a stěny: | nehrozí rizikem kontaminace |  |
|  | Zařízení: | přiměřené |  |
|  |  | nehrozí rizikem kontaminace |  |
|  | Dezinfekce: | účinná |  |
|  |  | v systému správně umístěná |  |
|  | Kontrola zákalu: | s možností odkalení |  |
|  | Filtry: | stavebně a technicky způsobilé | řádně provozované |
|  | Čisticí pomůcky: | přiměřený sortiment |  |
|  | Možnost odběru vzorků: | existuje |  |
|  | Likvidace odpadů a odvádění srážkové vody: | zajištěno |  |
| Procesy | Kontrola: | odpovídající účelu |  |
|  | Odběr vody: | odpovídající kapacitě zdroje |  |
|  | Úprava: | přiměřená (kvalitě surové vody) |  |
|  | Vodojem/doprava: | chráněné před negativními zásahy |  |
|  | Údržba: | pravidelná a přiměřená | oddělení čistého a nečistého provozu (práce na vodovodu versus práce na kanalizaci), včetně nástrojů a ochranných pomůcek |
|  | Čištění: | přiměřené a cílené |  |
|  |  | čisté prostory/pracovní plochy/čisté nářadí |  |
|  | Boj proti škůdcům: | přiměřený |  |
|  | Osobní hygiena: | přiměřená |  |
|  | Školení: | provádí se | přiměřená |
|  | Řízení provozu: | přiměřené |  |
|  | Vlastní kontrola: | provádí se |  |
|  | Záznamy (dokumentace provozu): | přiměřené |  |
| Organizace | Dokumentace (existence dokumentů o zařízeních, provozu a organizaci): | popis provozu | odborné kompetence |
|  |  | popis zařízení | organizace a řízení práce |
|  | Analýza nebezpečí: | provedena | odpovídající danému provozu |
|  | Kontrolní body: | zjištěny, stanoveny | odpovídající danému provozu |
|  | Nápravná opatření: | určena | odpovídající danému účelu |
|  | Návody, pokyny, směrnice: | vyhotoveny | odpovídající danému účelu |
|  | Plán odběru vzorků: | stanoven | účelný a dostatečný |
|  | Záznamy: | existují |  |
|  | Havarijní plán: | vypracován |  |
|  | Informace pro spotřebitele: | vypracovány |  |